## COVER
Date | Changelog | DB Version | MTR FW Version
2023-03-25 | 规划功能码 | 0.1
2023-07-27 | 添加工装测试数据，塔式机数据
2023-07-28 | 模块数据改为地址索引

## 功能码格式
RTU模式请求帧信息为:
| 地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器个数 | CRC校验
数据 | 0x** | 0x04 | 0x0*** | N(2个字节) | 0x****
响应帧信息为:
| 地址 | 功能码 | 返回数据字节数 | 数据内容 | CRC校验
数据 | 0x** | 0x04 | 2N（1个字节） | 0x****, … | 0x ****
0x****
ASCII模式请求帧信息为:
| 起始 | 地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器个数 |  | LRC | LRC
数据 | : | 0x** | 0x04 | 0x0*** |  | N(2个字节) |  | 0x** | 0x**
ASCII | 0x3A | 0x**** | 0x3034 | 0x30** | 0x**** | 0x**** | 0x**** | 0x**** | 0x****
响应帧信息为:
| 起始 | 地址 | 功能码 | 返回数据 | 数据内容 | LRC | 结束
字节数
数据 | : | 0x** | 0x04 | 2N | 0x****, … , 0x**** | 0x** | CRLF
|  |  |  | (1字节) | (2N 个字节)
ASCII | 0x3A | 0x**** | 0x3034 | 0x**** | 0x****,0x****, …, 0x****,0x**** | 0x**** | 0x0D0A

## 遥信量(功能码04)
寄存器序号 | 名称 | 数据类型 | 位定义功能 | 值
1 | 供电方式 | Unsigned int |  | 0：均不供电 1：UPS供电 2：旁路供电
2 | 电池状态 | Unsigned int |  | 1：电池浮充 2：电池均充 3：电池放电 0：电池未工作
3 | 机柜告警状态综合1 | Unsigned int | bit0：电池连接状态 | 0：未连接 1：已连接
|  |  | bit1：维修旁路空开状态 | 0：断开 1：闭合
|  |  | bit2：EPO | 0：无紧急关机 1：紧急关机
|  |  | bit3：逆变器启动容量不足 | 0：逆变器启动容量足够 1：逆变器启动容量不足
|  |  | bit4：发电机接入 | 0：断开 1：接入
|  |  | bit5：交流输入故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | bit6：旁路相序故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | bit7：旁路电压故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | bit8：旁路故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | bit9：旁路过载 | 0：未过载 1：过载
|  |  | bit10：旁路过载超时 | 0：正常 1：过载超时
|  |  | bit11：旁路超跟踪 | 0：正常 1：旁路超跟踪
|  |  | bit12：切换次数到 | 0：次数未到 1：次数到
|  |  | bit13：输出短路 | 0：输出未短路 1：输出短路
|  |  | bit14：电池EOD | 0：电池未EOD 1：电池EOD
|  |  | bit15：电池测试开始（保留） | 0：无电池测试 1：电池测试
4 | 电池自检状态 | Unsigned int |  | 0：未自检 1：成功 2：失败 3：自检中
5 | 电池手动自检开始 | Unsigned int |  | 0：无电池测试 1：电池测试
6 | 电池维护状态 | Unsigned int |  | 0：未维护测试 1：成功 2：失败 3：维护测试中
7 | 机柜告警状态综合2 | Unsigned int | bit0：停止电池测试 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit1：故障清除 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit2：历史记录清除 | 0：正常 1：发生
|  |  | 禁止开机 | 0：允许开机 1：禁止开机
|  |  | 手动旁路 | 0：主路 1：手动旁路
|  |  | 电池低压 | 0：电池未低压 1：电池低压
|  |  | 电池接反 | 0：电池未接反 1：电池接反
|  |  | 输入N线断开 | 0：未断开 1：断开
|  |  | 旁路风扇故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | 手动均充 | 0：正常 1：发生
|  |  | 手动浮充 | 0：正常 1：发生
|  |  | 排程关机 | 0：正常 1：发生
|  |  | 失去N+X冗余 | 0：未失去 1：失去
|  |  | EOD系统禁止 | 0：未禁止 1：禁止
|  |  | 并机线故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | bit15：信号线故障 | 0：正常 1：故障
8 | 机柜告警状态综合3 | Unsigned int | bit0：环境过温 | 0：正常 1：故障
|  |  | bit1：整流CAN故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | IO CAN故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | DATA CAN故障 | 0：正常 1：故障
|  |  | 手动切逆变 | 0：正常 1：发生
|  |  | 进风口过温 | 0：正常 1：故障
|  |  | 电池运行数据清除 | 0：正常 1：发生
|  |  | 旁路风扇运行时间清除 | 0：正常 1：发生
|  |  | 电池过温 | 0：正常 1：发生
|  |  | 旁路风扇维护期到 | 0：正常 1：发生
|  |  | 防尘网维护期到 | 0：正常 1：发生
|  |  | 电池维护期到 | 0：正常 1：发生
|  |  | BMS禁止充电 | 0：正常 1：发生
|  |  | BMS禁止放电 | 0：正常 1：发生
|  |  | 故障录波触发 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit15：旁路风扇故障 | 0：正常 1：发生
9 | 机柜告警状态综合4 | Unsigned int | bit0：旁路保险故障 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit1：系统设置错误 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit2：旁路SCR过温 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit3：功率模块个数错误 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit4：输出电压异常 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit5：LCD通讯失败 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit6：TF卡连接失败 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit7：输入空开断开 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit8：输出空开断开 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit9：旁路空开断开 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit10：联合供电 | 0：未发生 1：发生
|  |  | bit11：监控辅助电源故障 | 0：正常 1：发生
|  |  | bit12：干接点电源故障 | 0：正常 1：发生
bit13-15：保留
10 | 整流器状态 | Unsigned int |  | 0000 : 关闭
0001 : 软启动
0010 : 正常工作
11 | 逆变器状态 | Unsigned int |  | 0000 : 关闭
0001 : 软启动
0010 : 正常工作
12 | 保留
13 | 旁路可供电状态 | Unsigned int |  | 0000 : 旁路不可供电
0001 : 旁路可供电
14~20 | 保留
21 | 机柜灯状态 | Unsigned int | Bit0-2：整流灯状态 Bit3-5：逆变灯状态 Bit6-8：电池灯状态 Bit9-11：旁路灯状态 Bit12-14：输出灯状态 | 灯状态值 0：都不亮 1：绿灯亮 2：红灯亮
|  |  | Bit15:静音 | 0：正常 1：静音
22 | 综合告警 | Unsigned int | Bit0 | 1 告警，0正常
|  |  | Bit1 | 1 故障，0正常
Bit2-Bit15：保留
23 | 模块在线标识高位 | Unsigned int | Bit15：模块32 Bit14：模块31 Bit13：模块30 ... Bit0：模块17 | 对应位为1表示该模块在线，为0表示离线
24 | 模块在线标识低位 | Unsigned int | Bit15：模块16 Bit14：模块15 ... Bit0：模块1 | 对应位为1表示该模块在线，为0表示离线
25 | 模块1灯状态 | Unsigned int | Bit0-2：整流灯状态 Bit3-5：逆变灯状态 Bit6-8：电池灯状态 Bit9-15：保留 | 灯状态值： 0：都不亮 1：绿灯亮 2：红灯亮
26 | 模块2灯状态 | Unsigned int | Bit0-2：整流灯状态 Bit3-5：逆变灯状态 Bit6-8：电池灯状态 Bit9-15：保留 | 灯状态值： 0：都不亮 1：绿灯亮 2：红灯亮
。。。 | 模块n灯状态
56 | 模块32灯状态 | Unsigned int | Bit0-2：整流灯状态 Bit3-5：逆变灯状态 Bit6-8：电池灯状态 Bit9-15：保留 | 灯状态值： 0：都不亮 1：绿灯亮 2：红灯亮
57-100 | 保留
201-320为1-32号功率模块告警量综合，按位定义，对应位为1表示告警发生，为0表示无告警，每个模块占用4个寄存器，共128，可以用一帧查询。
201 | 模块1综合告警1 | Unsigned int | Bit0：整流故障
Bit1：逆变故障
Bit2：整流器过温
Bit3：风扇故障
Bit4：输出过载
Bit5：过载超时
Bit6：逆变器过温
Bit7：逆变保护
Bit8：手动关机
Bit9：电池或充电器故障
Bit10：均流异常
Bit11：同步信号异常
Bit12：输入电压检测异常
Bit13：电池电压检测异常
Bit14：输出电压检测异常
Bit15：旁路电压检测异常
202 | 模块1综合告警2 | Unsigned int | Bit0：逆变开路
Bit1：出风温度异常
Bit2：输入不均流
Bit3：母线过压
Bit4：整流软启动失败
Bit5：逆变继电器开路
Bit6：逆变开关短路
Bit7：PWM跟踪信号异常
Bit8：智能休眠
Bit9：输入限流时间到
Bit10：进风口探头异常
Bit11：出风口探头异常
Bit12：电容维护期到
Bit13：风扇维护期到
Bit14：对接端子连接故障
Bit15：软件版本错误
203 | 模块1综合告警3 | Unsigned int | Bit0：模块ID重复
Bit1：输入SCR温度探头异常
Bit2：输入SCR过温
Bit3：额定容量设置超范围
Bit4：母线低压
Bit5：放电不均流
Bit6：逆变电压检测异常
Bit7: 模块退出
Bit8- Bit15：保留
204 | 模块1综合告警4 | Unsigned int | Reserved
205-208 | 模块2综合告警1-4 | Unsigned int | 参照201-204
209-212 | 模块3综合告警1-4 | Unsigned int | 参照201-204
213-216 | 模块4综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
217-220 | 模块5综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
221-224 | 模块6综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
225-228 | 模块7综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
229-232 | 模块8综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
233-236 | 模块9综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
237-240 | 模块10综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
241-244 | 模块11综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
245-248 | 模块12综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
249-252 | 模块13综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
253-256 | 模块14综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
257-260 | 模块15综合告警 | Unsigned int | 参照201-204
Note on A1: 作者:

## 遥测量(功能码04)
寄存器序号 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 系数 | 位定义功能 | 选项
20001 | 交流旁路电压ph_A | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20002 | 交流旁路电压ph_B | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20003 | 交流旁路电压ph_C | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20004 | 交流旁路电流ph_A | 安培A | Unsigned int | 0.1
20005 | 交流旁路电流ph_B | 安培A | Unsigned int | 0.1
20006 | 交流旁路电流ph_C | 安培A | Unsigned int | 0.1
20007 | 交流旁路频率ph_A | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20008 | 交流旁路频率ph_B | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20009 | 交流旁路频率ph_C | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20010 | 交流旁路PF_A |  | Unsigned int | 0.01
20011 | 交流旁路PF_B |  | Unsigned int | 0.01
20012 | 交流旁路PF_C |  | Unsigned int | 0.01
20013 | 交流输入电压ph_A | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20014 | 交流输入电压ph_B | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20015 | 交流输入电压ph_C | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20016 | 交流输入电流ph_A | 安培A | Unsigned int | 0.1
20017 | 交流输入电流ph_B | 安培A | Unsigned int | 0.1
20018 | 交流输入电流ph_C | 安培A | Unsigned int | 0.1
20019 | 交流输入频率ph_A | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20020 | 交流输入频率ph_B | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20021 | 交流输入频率ph_C | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20022 | 交流输入PF_A |  | Unsigned int | 0.01
20023 | 交流输入PF_B |  | Unsigned int | 0.01
20024 | 交流输入PF_C |  | Unsigned int | 0.01
20025 | 交流输出电压ph_A | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20026 | 交流输出电压ph_B | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20027 | 交流输出电压ph_C | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20028 | 交流输出电流ph_A | 安培A | Unsigned int | 0.1
20029 | 交流输出电流ph_B | 安培A | Unsigned int | 0.1
20030 | 交流输出电流ph_C | 安培A | Unsigned int | 0.1
20031 | 交流输出频率ph_A | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20032 | 交流输出频率ph_B | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20033 | 交流输出频率ph_C | 赫兹Hz | Unsigned int | 0.01
20034 | 交流输出PF_A |  | Unsigned int | 0.01
20035 | 交流输出PF_B |  | Unsigned int | 0.01
20036 | 交流输出PF_C |  | Unsigned int | 0.01
20037 | 输出视在功率ph_A | kVA/VA | Unsigned int | 0.1/1
20038 | 输出视在功率ph_B | kVA | Unsigned int | 0.1
20039 | 输出视在功率ph_C | kVA | Unsigned int | 0.1
20040 | 输出有功功率ph_A | kW/W | Unsigned int | 0.1/1
20041 | 输出有功功率ph_B | kW | Unsigned int | 0.1
20042 | 输出有功功率ph_C | kW | Unsigned int | 0.1
20043 | 输出无功功率ph_A | kVar/Var | Unsigned int | 0.1/1
20044 | 输出无功功率ph_B | kVar | Unsigned int | 0.1
20045 | 输出无功功率ph_C | kVar | Unsigned int | 0.1
20046 | 负载百分数ph_A | 百分数% | Unsigned int | 0.1
20047 | 负载百分数ph_B | 百分数% | Unsigned int | 0.1
20048 | 负载百分数ph_C | 百分数% | Unsigned int | 0.1
20049 | 环境温度 | 摄氏度℃ | Unsigned int | 0.1
20050 | 正电池组电压 | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20051 | 负电池组电压 | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20052 | 正电池组电流 | 安培A | int | 0.1
20053 | 负电池组电流 | 安培A | int | 0.1
20054 | 电池温度 | 摄氏度℃ | Unsigned int | 0.1
20055 | 电池剩余时间 | 分钟min | Unsigned int | 0.1
20056 | 电池容量 | 百分数% | Unsigned int | 0.1
20057 | 交流旁路线电压ph_A | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20058 | 交流旁路线电压ph_B | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20059 | 交流旁路线电压ph_C | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20060 | 交流主路线电压ph_A | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20061 | 交流主路线电压ph_B | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20062 | 交流主路线电压ph_C | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20063 | 交流输出线电压ph_A | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20064 | 交流输出线电压ph_B | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20065 | 交流输出线电压ph_C | 伏特V | Unsigned int | 0.1
20066 | 旁路SCR温度1 | 摄氏度℃ | Unsigned int | 0.1
20067 | 旁路SCR温度2 | 摄氏度℃ | Unsigned int | 0.1
20068 | 旁路风扇运行时间 | 小时 | Unsigned int | 1
20069 | 防尘网已使用天数 | 天 | Unsigned int | 1
20070 | 电池总运行时间 | 天 | Unsigned int | 0.1
20071 | 电池总放电时间 | 小时 | Unsigned int | 0.1
20072 | 电池连续未放电时间 | 天 | Unsigned int | 1
20073 | 电池放电次数 | 次 | Unsigned int | 1
20074 | 保留
20075 | 保留
20076 | 保留
20077 | 保留
20078 | 保留
20079 | 保留
20080 | 保留
20081 | 软件系列号 |  | Unsigned int | 1
20082 | 软件大版本号 |  | Unsigned int | 1
20083 | 软件小版本号 |  | Unsigned int | 1
20084 | UPS机型 |  | Unsigned int | 1 | Bit0-Bit5：表示UPS机型 Bit6-Bit15:Reserved | 1:ACM(10-600KVA) 2:TT(10-40 KVA) 3:SS(6-20 KVA) 4:SS(1-3 KVA)
20085 | UPS 类型 |  | Unsigned int | 1 | Bit0-Bit2：表示输入输出相数 Bit3-Bit15:Reserved | 1: 3in-3out 2: 3in -1out 3: 1in -1out 4: 1in -3out 5: 2in -2out
20086 | 保留
20087 | 保留
20088 | 保留
20089 | 保留
20090 | 保留
20091 | 保留
20092 | 保留
20093 | 保留
20094 | 保留
20095 | 保留
20096 | 额定输入电压 | 伏特V | Unsigned int | 1
20097 | 额定输入频率 | 赫兹Hz | Unsigned int | 1
20098 | 额定输出电压 | 伏特V | Unsigned int | 1
20099 | 额定输出频率 | 赫兹Hz | Unsigned int | 1
20100 | 机柜额定使用功率 | kW | Unsigned int | 0.1
20101 | 模块额定使用功率 | kW | Unsigned int | 0.1