## 记录
版本 | 记录 | 日期

## 只读状态量
02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止 |  |  |  |  | 06功能码写
地址 | 变量名称 | 类型 | 说明 | 出厂使能 | 告警使能设置寄存器 | 名称 | 值（十六进制）
20000 | 综合告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30429 | 告警使能1 | 0
20001 | 回风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30430 | 告警使能2 | 0
20002 | 回风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30431 | 告警使能3 | 0
20003 | 回风高湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30432 | 告警使能4 | 0
20004 | 回风低湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30433 | 告警使能5 | 0
20005 | 送风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30434 | 告警使能6 | 0
20006 | 送风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30435 | 告警使能7 | 0
20007 | 开关机状态 | Bit | 0：关机；1：开机 | 0 | 30436 | 告警使能8 | 0
20008 | 烟雾报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30437 | 告警使能9 | 0
20009 | 水浸报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30438 | 告警使能10 | 0
20010 | 排水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30439 | 告警使能11 | 0
20011 | 冷凝排水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0 | 30440 | 告警使能12 | 0
20012 | 保留 | Bit |  | 0 | 30441 | 告警使能13 | 0
20013 | 保留 | Bit |  | 0 | 30442 | 告警使能14 | 0
20014 | 保留 | Bit |  | 0 | 30443 | 告警使能15 | 0
20015 | 保留 | Bit |  | 0 | 30444 | 告警使能16 | 0
20016 | 保留 | Bit |  | 0 | 30445 | 告警使能17 | 0
20017 | A相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30446 | 告警使能18 | 0
20018 | B相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30447 | 告警使能19 | 0
20019 | C相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30448 | 告警使能20 | 0
20020 | A相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30449 | 告警使能21 | 0
20021 | B相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30450 | 告警使能22 | 0
20022 | C相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30451 | 告警使能23 | 0
20023 | 三相不平衡 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30452 | 告警使能24 | 0
20024 | 源频率超下限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30453 | 告警使能25 | 0
20025 | 源频率超上限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20026 | A相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20027 | B相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20028 | C相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20029 | 电源错相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20030 | 内风机1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20031 | 内风机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20032 | 内风机3状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20033 | 内风机1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20034 | 内风机2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20035 | 内风机3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20036 | 气流丢失 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20037 | 过滤网堵塞 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20038 | 滤网维护时间到 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20039 | 保留 | Bit |  | 0
20040 | 保留 | Bit |  | 0
20041 | 压缩机1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20042 | 压缩机1加热带 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20043 | 压缩机1高压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20044 | 压缩机1高压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20045 | 压缩机1低压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20046 | 压缩机1低压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20047 | 压缩机1排气高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20048 | 压缩机1排气高温锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20049 | 压缩机1频率异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20050 | 压缩机1频率异常锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20051 | 压缩机1高压限频输出 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20052 | EEV1启动压差异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20053 | 液管电磁阀1 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20054 | 外风机1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20055 | 外风机1告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20056 | 保留 | Bit |  | 0
20057 | 保留 | Bit |  | 0
20058 | 保留 | Bit |  | 0
20059 | 保留 | Bit |  | 0
20060 | 压缩机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20061 | 压缩机2加热带 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20062 | 压缩机2高压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20063 | 压缩机2高压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20064 | 压缩机2低压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20065 | 压缩机2低压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20066 | 压缩机2排气高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20067 | 压缩机2排气高温锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20068 | 压缩机2频率异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20069 | 压缩机2频率异常锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20070 | 压缩机2高压限频输出 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20071 | EEV2启动压差异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20072 | 液管电磁阀2 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20073 | 外风机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20074 | 外风机2告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20075 | 保留 | Bit |  | 0
20076 | 保留 | Bit |  | 0
20077 | 保留 | Bit |  | 0
20078 | 保留 | Bit |  | 0
20079 | 变频器1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20080 | 变频器1通讯故 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20081 | 变频器1加速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20082 | 变频器1减速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20083 | 变频器1恒速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20084 | 变频器1变频器严重故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20085 | 变频器1加速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20086 | 变频器1减速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20087 | 变频器1恒速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20088 | 变频器1母线欠压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20089 | 变频器1电机过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20090 | 变频器1过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20091 | 变频器1输入缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20092 | 变频器1输出缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20093 | 变频器1缓冲电阻故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20094 | 变频器1模块过热 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20095 | 变频器1变频器通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20096 | 变频器1电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20097 | 变频器1EEPROM故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20098 | 变频器1对地短路故障1 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20099 | 变频器1硬件/对地短路2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20100 | 变频器1速度偏差故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20101 | 变频器1失调故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20102 | 变频器1欠载故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20103 | 变频器1电子过载故障 | Bit |  | 0
20104 | 变频器1自学习故障 | Bit |  | 0
20105 | 变频器2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20106 | 变频器2通讯故障2 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20107 | 变频器2加速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20108 | 变频器2减速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20109 | 变频器2恒速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20110 | 变频器2严重故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20111 | 变频器2加速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20112 | 变频器2减速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20113 | 变频器2恒速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20114 | 变频器2母线欠压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20115 | 变频器2电机过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20116 | 变频器2过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20117 | 变频器2输入缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20118 | 变频器2输出缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20119 | 变频器2缓冲电阻故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20120 | 变频器2模块过热 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20121 | 变频器2通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20122 | 变频器2电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20123 | 变频器2EEPROM故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20124 | 变频器2对地短路故障1 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20125 | 变频器2硬件/对地短路2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20126 | 变频器2速度偏差故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20127 | 变频器2失调故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20128 | 变频器2欠载故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20129 | 变频器2电子过载故障 | Bit |  | 0
20130 | 变频器2自学习故障 | Bit |  | 0
20131 | 加湿器状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20132 | 加湿器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20133 | 加湿电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20134 | 加湿桶排水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20135 | 湿膜低水位 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20136 | 水位开关故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20137 | 缺水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20138 | 电极加湿进水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20139 | 电极加湿排水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20140 | 湿膜加湿水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20141 | 湿膜加湿进水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20142 | 加湿器维护时间到 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20143 | 保留 | Bit |  | 0
20144 | 加热器1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20145 | 加热器2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20146 | 加热器1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20147 | 加热器2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20148 | 加热器1保护 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20149 | 加热器2保护 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20150 | 保留 | Bit |  | 0
20151 | 保留 | Bit |  | 0
20152 | 保留 | Bit |  | 0
20153 | 回风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20154 | 回风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20155 | 回风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20156 | 送风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20157 | 送风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20158 | 送风温度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20159 | 送风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20160 | 排气温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20161 | 吸气温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20162 | 吸气压力1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20163 | 排气压力1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20164 | 排气温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20165 | 吸气温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20166 | 吸气压力2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20167 | 排气压力2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20168 | 风压差传感器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20169 | 液管温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20170 | 液管温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20171 | 保留 | Bit |  | 0
20172 | 保留 | Bit |  | 0
20173 | 保留 | Bit |  | 0
20174 | 保留 | Bit |  | 0
20175 | 保留 | Bit |  | 0
20176 | 保留 | Bit |  | 0
20177 | 保留 | Bit |  | 0
20178 | 保留 | Bit |  | 0
20179 | 远程温湿度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20180 | 远程温湿度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20181 | 远程温湿度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20182 | 远程温湿度4故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20183 | 远程温湿度5故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20184 | 远程温湿度6故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20185 | 远程温湿度7故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20186 | 远程温湿度8故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20187 | 远程温湿度9故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20188 | 远程温湿度10故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20189 | 远程温湿度11故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20190 | 远程温湿度12故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20191 | 远程温湿度13故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20192 | 远程温湿度14故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20193 | 远程温湿度15故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20194 | 远程温湿度16故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20195 | 组网通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20196 | 组网地址冲突 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20197 | 组网软件不匹配 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20198 | 保留 | Bit |  | 0
20199 | 保留 | Bit |  | 0
20200 | 从机00离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20201 | 从机01离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20202 | 从机02离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20203 | 从机03离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20204 | 从机04离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20205 | 从机05离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20206 | 从机06离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20207 | 从机07离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20208 | 从机08离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20209 | 从机09离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20210 | 从机10离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20211 | 从机11离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20212 | 从机12离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20213 | 从机13离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20214 | 从机14离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20215 | 从机15离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20216 | 从机16离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20217 | 从机17离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20218 | 从机18离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20219 | 从机19离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20220 | 从机20离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20221 | 从机21离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20222 | 从机22离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20223 | 从机23离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20224 | 从机24离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20225 | 从机25离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20226 | 从机26离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20227 | 从机27离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20228 | 从机28离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20229 | 从机29离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20230 | 从机30离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20231 | 从机31离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20232 | 从机32离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20233 | 从机33离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20234 | 从机34离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20235 | 从机35离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20236 | 从机36离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20237 | 从机37离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20238 | 从机38离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20239 | 从机39离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20240 | 从机40离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20241 | 从机41离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20242 | 从机42离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20243 | 从机43离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20244 | 从机44离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20245 | 从机45离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20246 | 从机46离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20247 | 从机47离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20248 | 从机48离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20249 | 从机49离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20250 | 从机50离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20251 | 从机51离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20252 | 从机52离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20253 | 从机53离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20254 | 从机54离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20255 | 从机55离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20256 | 从机56离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20257 | 从机57离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20258 | 从机58离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20259 | 从机59离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20260 | 从机60离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20261 | 从机61离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20262 | 从机62离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20263 | 从机63离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20264 | 风机1过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20265 | 风机2过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20266 | 风机3过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20267 | 高压开关1 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20268 | 低压开关1 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20269 | 高压开关2 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20270 | 低压开关2 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20271 | 室外风机过载1 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20272 | 室外风机过载2 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20273 | 湿膜低水位 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20274 | 冷凝高水位 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20275 | 电加热过载1 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20276 | 电加热过载2 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20277 | 气流流失 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20278 | 滤网堵塞 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20279 | 烟雾报警 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20280 | 远程开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20281 | 保留 | Bit |  | 0
20282 | 保留 | Bit |  | 0
20283 | 保留 | Bit |  | 0
20284 | 保留 | Bit |  | 0
20285 | 保留 | Bit |  | 0
20286 | 保留 | Bit |  | 0
20287 | 保留 | Bit |  | 0
20288 | 保留 | Bit |  | 0
20289 | 保留 | Bit |  | 0

## 只读模拟量
04功能码读
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 说明
40000 | 实际控制方式 | int16 |  | 1 | 0：回风控制；1：送风控制
40001 | 当前控制温度 | int16 | ℃ | 0.1
40002 | 当前控制湿度 | int16 | % | 0.1
40003 | 控制温度设定值 | int16 | ℃ | 0.1
40004 | 控制湿度设定值 | int16 | % | 0.1
40005 | 室内回风温度 | int16 | ℃ | 0.1
40006 | 室内回风湿度 | int16 | % | 0.1
40007 | 室内送风温度 | int16 | ℃ | 0.1
40008 | 室内送风湿度 | int16 | % | 0.1
40009 | 室内回风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40010 | 室内回风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40011 | 室内送风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40012 | 室内送风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40013 | 室内送风温度3 | int16 | ℃ | 0.1
40014 | 机组状态 | uint16 |  | 1 | 0本地关机；1开机；2故障关机；3群组待机; 4关机中；5远程关机
40015 | 运行模式 | uint16 |  | 1 | 1：制冷模式；2：除湿模式；4：加热模式；6：加热除湿模式；8：加湿模式；9：制冷加湿模式；12：加热加湿模式；16：送风模式
40016 | 软件版本 | uint16 |  | 1
40017 | 风量 | int16 | m3/h | 1
40018 | 制冷量 | int16 | kW | 0.1
40019 | 制冷需求 | int16 |  | 0.1
40020 | 制热需求 | int16 |  | 0.1
40021 | 加湿需求 | int16 |  | 0.1
40022 | 除湿需求 | int16 |  | 0.1
40023 | 加湿电流 | int16 | A | 0.1
40024 | 高水位电压 | int16 | V | 1
40025 | A相电压 | int16 | V | 0.1
40026 | B相电压 | int16 | V | 0.1
40027 | C相电压 | int16 | V | 0.1
40028 | A相频率 | int16 | Hz | 0.1
40029 | B相频率 | int16 | Hz | 1
40030 | C相频率 | int16 | Hz | 0.1
40031 | 风机转速 | int16 | % | 0.1
40032 | 风压差值 | int16 | % | 0.1
40033 | 外风机转速 | int16 | % | 0.1
40034 | 外风机2转速 | int16 | % | 0.1
40035 | 保留 | int16 |  | 1
40036 | 保留 | int16 |  | 1
40037 | 保留 | uint16 |  | 1
40038 | 保留 | int16 |  | 1
40039 | 保留 | int16 |  | 1
40040 | 保留 | int16 |  | 1
40041 | 保留 | int16 |  | 1
40042 | 保留 | int16 |  | 1
40043 | 保留 | int16 |  | 1
40044 | 排气温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40045 | 吸气温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40046 | 蒸发温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40047 | 吸气压力1 | int16 | Bar | 0.1
40048 | 排气压力1 | int16 | Bar | 0.1
40049 | 冷凝温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40050 | 吸气过热度1 | int16 |  | 0.1
40051 | EEV1开度 | int16 |  | 1
40052 | 保护调节高压值1 | int16 | Bar | 0.1
40053 | 压缩机1运行频率 | int16 | Hz | 0.1
40054 | 压缩机1设置频率 | int16 | Hz | 0.1
40055 | 压缩机1保护调节码 | int16 |  | 1
40056 | 变频器1母线电压 | int16 | V | 0.1
40057 | 变频器1输出电压 | int16 | V | 0.1
40058 | 变频器1输出电流 | int16 | A | 0.1
40059 | 逆变模块1温度 | int16 | ℃ | 0.1
40060 | 变频器1软件版本 | int16 |  | 1
40061 | 变频器1故障码 | int16 |  | 1
40062 | 变频器1状态 | int16 |  | 1
40063 | 液管温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40064 | 保留 | int16 |  | 1
40065 | 保留 | int16 |  | 1
40066 | 保留 | int16 |  | 1
40067 | 保留 | int16 |  | 1
40068 | 保留 | int16 |  | 1
40069 | 保留 | int16 |  | 1
40070 | 保留 | int16 |  | 1
40071 | 保留 | int16 |  | 1
40072 | 保留 | int16 |  | 1
40073 | 排气温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40074 | 吸气温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40075 | 蒸发温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40076 | 吸气压力2 | int16 | Bar | 0.1
40077 | 排气压力2 | int16 | Bar | 0.1
40078 | 冷凝温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40079 | 吸气过热度2 | int16 |  | 0.1
40080 | EEV2开度 | int16 |  | 1
40081 | 保护调节高压值2 | int16 | Bar | 0.1
40082 | 压缩机2运行频率 | int16 | Hz | 0.1
40083 | 压缩机2设置频率 | int16 | Hz | 0.1
40084 | 压缩机2保护调节码 | int16 |  | 1
40085 | 变频器2母线电压 | int16 | V | 0.1
40086 | 变频器2输出电压 | int16 | V | 0.1
40087 | 变频器2输出电流 | int16 | A | 0.1
40088 | 逆变模块2温度 | int16 | ℃ | 0.1
40089 | 变频器2软件版本 | int16 |  | 1
40090 | 变频器2故障码 | int16 |  | 1
40091 | 变频器2状态 | int16 |  | 1
40092 | 液管温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40093 | 保留 | int16 |  | 1
40094 | 保留 | int16 |  | 1
40095 | 保留 | int16 |  | 1
40096 | 保留 | int16 |  | 1
40097 | 保留 | int16 |  | 1
40098 | 保留 | int16 |  | 1
40099 | 保留 | int16 |  | 1
40100 | 保留 | int16 |  | 1
40101 | 保留 | int16 |  | 1
40102 | 机组运行时间 | int16 | H | 1
40103 | 内风机运行时间 | int16 | H | 1
40104 | 加湿器运行时间 | int16 | H | 1
40105 | 加热器1运行时间 | int16 | H | 1
40106 | 加热器2运行时间 | int16 | H | 1
40107 | 外风机运行时间 | int16 | H | 1
40108 | 压缩机1运行时间 | int16 | H | 1
40109 | 压缩机2运行时间 | int16 | H | 1
40110 | 滤网运行时间 | int16 | H | 1
40111 | 冷凝水泵运行时间 | int16 | H | 1
40112 | 外风机2运行时间 | int16 | H | 1
40113 | 保留 | int16
40114 | 保留 | int16
40115 | 保留 | int16
40116 | 保留 | int16
40117 | 远程温度01 | int16 | ℃ | 0.1
40118 | 远程湿度01 | int16 | % | 0.1
40119 | 远程温度02 | int16 | ℃ | 0.1
40120 | 远程湿度02 | int16 | % | 0.1
40121 | 远程温度03 | int16 | ℃ | 0.1
40122 | 远程湿度03 | int16 | % | 0.1
40123 | 远程温度04 | int16 | ℃ | 0.1
40124 | 远程湿度04 | int16 | % | 0.1
40125 | 远程温度05 | int16 | ℃ | 0.1
40126 | 远程湿度05 | int16 | % | 0.1
40127 | 远程温度06 | int16 | ℃ | 0.1
40128 | 远程湿度06 | int16 | % | 0.1
40129 | 远程温度07 | int16 | ℃ | 0.1
40130 | 远程湿度07 | int16 | % | 0.1
40131 | 远程温度08 | int16 | ℃ | 0.1
40132 | 远程湿度08 | int16 | % | 0.1
40133 | 远程温度09 | int16 | ℃ | 0.1
40134 | 远程湿度09 | int16 | % | 0.1
40135 | 远程温度10 | int16 | ℃ | 0.1
40136 | 远程湿度10 | int16 | % | 0.1
40137 | 远程温度11 | int16 | ℃ | 0.1
40138 | 远程湿度11 | int16 | % | 0.1
40139 | 远程温度12 | int16 | ℃ | 0.1
40140 | 远程湿度12 | int16 | % | 0.1
40141 | 远程温度13 | int16 | ℃ | 0.1
40142 | 远程湿度13 | int16 | % | 0.1
40143 | 远程温度14 | int16 | ℃ | 0.1
40144 | 远程湿度14 | int16 | % | 0.1
40145 | 远程温度15 | int16 | ℃ | 0.1
40146 | 远程湿度15 | int16 | % | 0.1
40147 | 远程温度16 | int16 | ℃ | 0.1
40148 | 远程湿度16 | int16 | % | 0.1

## 读写模拟量
03功能码读；06功能码写；
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 最大值 | 最小值 | 默认值 | 是否保存 | 说明
30000 | 开关机控制 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000关机，0xFF00开机
30001 | 送风温度设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 150 | 220 | TRUE
30002 | 回风温度设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 180 | 300 | TRUE
30003 | 温度控制方式 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：回风温度控制1：送风温度控制
30004 | 湿度设定 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 400 | TRUE
30005 | 来电自启延时 | int16 | S | 1 | 240 | 0 | 6 | TRUE
30006 | 来电自启使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | -256 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30007 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30008 | 故障复位 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30009 | 制冷比例带 | int16 | ℃ | 0.1 | 50 | 10 | 15 | TRUE
30010 | 制热比例带 | int16 | ℃ | 0.1 | 50 | 10 | 30 | TRUE
30011 | 加湿比例带 | int16 | % | 0.1 | 200 | 10 | 50 | TRUE
30012 | 除湿比例带 | int16 | % | 0.1 | 200 | 10 | 50 | TRUE
30013 | 温度控制死区 | int16 | ℃ | 0.1 | 50 | 0 | 5 | TRUE
30014 | 湿度控制死区 | int16 | % | 0.1 | 200 | 10 | 10 | TRUE
30015 | 年 | int16 |  | 1 | 255 | 0 | 0 | FALSE | 实际值等于2000+设置值;
30016 | 月 | int16 |  | 1 | 12 | 1 | 1 | FALSE
30017 | 日 | int16 |  | 1 | 31 | 1 | 1 | FALSE
30018 | 时 | int16 |  | 1 | 23 | 0 | 0 | FALSE
30019 | 分 | int16 |  | 1 | 59 | 0 | 0 | FALSE
30020 | 秒 | int16 |  | 1 | 59 | 0 | 0 | FALSE
30021 | Modbus地址 | int16 |  | 1 | 240 | 1 | 1 | TRUE
30022 | Modbus波特率 | int16 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | TRUE | 0：2400；1：4800；2：9600；3：19200
30023 | 组网使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30024 | 组网地址 | int16 |  | 1 | 63 | 0 | 0 | TRUE
30025 | 组网数量 | int16 |  | 1 | 64 | 2 | 2 | TRUE
30026 | 切换数量 | int16 |  | 1 | 64 | 1 | 1 | TRUE | 每次切换的数量
30027 | 轮值周期 | int16 | H | 1 | 240 | 0 | 24 | TRUE
30028 | 运行数量 | int16 |  | 1 | 63 | 1 | 1 | TRUE | 同时运行的数量
30029 | 需求同步 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30030 | 层叠功能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30031 | 高温同开 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30032 | 远程开关机禁止 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：远程开机使能；0xFF00：远程开机禁止
30033 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30034 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30035 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30036 | 定时开关机使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xA0A0：使能
30037 | 周日开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30038 | 周一开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30039 | 周二开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30040 | 周三开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30041 | 周四开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30042 | 周五开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30043 | 周六开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30044 | 周日关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30045 | 周一关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30046 | 周二关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30047 | 周三关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30048 | 周四关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30049 | 周五关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30050 | 周六关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | TRUE
30051 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30052 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30053 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30054 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30055 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30056 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30057 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30058 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30059 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30060 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30061 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30062 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30063 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30064 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30065 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30066 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30067 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30068 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30069 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30070 | 抽真空使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0x0000：禁止；0xA0A0：使能
30071 | 手动使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0x0000：禁止；0xA0A0：使能
30072 | 内风机1开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30073 | 内风机2开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30074 | 内风机3开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30075 | 内风机转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | FALSE
30076 | 外风机1开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30077 | 外风机2开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30078 | 外风机转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | FALSE
30079 | 电加热1开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30080 | 电加热1开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30081 | 加湿器开关 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30082 | 电极加湿进水阀 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30083 | 电极加湿排水阀 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30084 | 湿膜加湿进水阀 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30085 | 湿膜加湿水泵开关 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30086 | 冷凝水泵开关 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30087 | 液管电磁阀1 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30088 | 液管电磁阀2 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30089 | 压缩机1加热开关 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30090 | 压缩机2加热开关 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30091 | 压缩机1开关 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30092 | 压缩机2开关 | uint16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE
30093 | 压缩机1频率 | uint16 | Hz | 0.1 | 1200 | 0 | 0 | FALSE
30094 | 压缩机2频率 | uint16 | Hz | 0.1 | 1200 | 0 | 0 | FALSE
30095 | EEV1开度 | uint16 |  | 1 | 480 | 0 | 0 | FALSE
30096 | EEV2开度 | uint16 |  | 1 | 480 | 0 | 0 | FALSE
30097 | 调试时间 | uint16 | Min | 1 | 999 | 1 | 60 | FALSE
30098 | 外风机2转速 | uint16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | FALSE
30099 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30100 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30101 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30102 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30103 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30104 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30105 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30106 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30107 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30108 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30109 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30110 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30111 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30112 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30113 | 风量修正 | int16 |  | 0.01 | 500 | 0 | 0 | TRUE
30114 | 制冷量修正 | int16 |  | 0.01 | 500 | 0 | 0 | TRUE
30115 | 回风温度1修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30116 | 回风温度2修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30117 | 送风温度1修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30118 | 送风温度2修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30119 | 送风温度3修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30120 | 回风湿度修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30121 | 送风湿度修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30122 | 吸气温度1修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30123 | 排气温度1修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30124 | 吸气压力1修正 | int16 | bar | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30125 | 排气压力1修正 | int16 | bar | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30126 | 吸气温度2修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30127 | 排气温度2修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30128 | 吸气压力2修正 | int16 | bar | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30129 | 排气压力2修正 | int16 | bar | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30130 | 风压差修正 | int16 | Pa | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30131 | 加湿电流修正 | int16 | A | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30132 | 远程温度01修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30133 | 远程温度02修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30134 | 远程温度03修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30135 | 远程温度04修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30136 | 远程温度05修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30137 | 远程温度06修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30138 | 远程温度07修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30139 | 远程温度08修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30140 | 远程温度09修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30141 | 远程温度10修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30142 | 远程温度11修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30143 | 远程温度12修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30144 | 远程温度13修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30145 | 远程温度14修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30146 | 远程温度15修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30147 | 远程温度16修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30148 | 远程湿度01修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30149 | 远程湿度02修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30150 | 远程湿度03修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30151 | 远程湿度04修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30152 | 远程湿度05修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30153 | 远程湿度06修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30154 | 远程湿度07修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30155 | 远程湿度08修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30156 | 远程湿度09修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30157 | 远程湿度10修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30158 | 远程湿度11修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30159 | 远程湿度12修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30160 | 远程湿度13修正 | uint16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30161 | 远程湿度14修正 | uint16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30162 | 远程湿度15修正 | uint16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30163 | 远程湿度16修正 | uint16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30164 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30165 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30166 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30167 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30168 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30169 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30170 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30171 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30172 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30173 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30174 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30175 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30176 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30177 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30178 | 机组运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30179 | 风机运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30180 | 外风机1运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30181 | 压缩机1运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30182 | 压缩机2运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30183 | 加湿运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30184 | 加热器1运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30185 | 加热器2运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30186 | 滤网运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30187 | 冷凝水泵运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30188 | 外风机2运行时间 | int16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30189 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30190 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30191 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30192 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30193 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30194 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30195 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30196 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30197 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30198 | 空调型号 | int16 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | TRUE
30199 | 制冷剂类型 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：R410A
30200 | 温度计算方式 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0:平均温度；1：最高温度
30201 | 风机控制方式 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：温度控制；1：压差控制
30202 | 需求控制周期 | int16 | S | 1 | 100 | 1 | 2 | TRUE
30203 | 保护调节周期 | int16 | S | 1 | 100 | 1 | 5 | TRUE
30204 | 滤网维护时间 | int16 | H | 1 | 32767 | 0 | 4000 | TRUE | 0不告警
30205 | 压差控制设定值 | int16 | Pa | 0.1 | 500 | 5 | 50 | TRUE
30206 | 除湿压差系数 | int16 |  | 0.1 | 900 | 500 | 700 | TRUE
30207 | 压差控制偏差 | int16 |  | 0.1 | 300 | 10 | 100 | TRUE
30208 | 冷凝水泵运行时间 | int16 | s | 1 | 999 | 1 | 5 | TRUE
30209 | 湿膜水阀开启时间 | int16 | s | 1 | 240 | 1 | 10 | TRUE
30210 | 湿膜水阀关闭时间 | int16 | s | 1 | 240 | 1 | 180 | TRUE
30211 | 除湿低温限制 | int16 | ℃ | 0.1 | 100 | 0 | 40 | TRUE
30212 | 风量显示使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | -24159 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30213 | 制冷量显示使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | -24159 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30214 | 制冷加湿使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | -24159 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30215 | 除湿控制使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | -24159 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30216 | 设备使能1 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0035 | TRUE
30217 | 设备使能2 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30218 | 设备使能3 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30219 | 回风高温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 500 | 200 | 400 | TRUE
30220 | 回风低温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 300 | 0 | 100 | TRUE
30221 | 送风高温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 500 | 200 | 400 | TRUE
30222 | 送风低温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 300 | 0 | 100 | TRUE
30223 | 高湿告警值 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 850 | TRUE
30224 | 低湿告警值 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 200 | TRUE | Bit0-7：压缩机类型；Bit8-15：风机类型；
30225 | 漏水报警值 | int16 |  | 1 | 4096 | 0 | 1500 | TRUE
30226 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30227 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0：R410A
30228 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0：平均温度；1：最高温度
30229 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0：温度控制；1：压差控制
30230 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30231 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30232 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30233 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30234 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30235 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30236 | 压缩机型号 | int16 |  | 1 | 10 | 0 | 0 | TRUE
30237 | 压缩机数量 | int16 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE
30238 | 变频器协议 | int16 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | TRUE | 0:定频；1：GD（invt）；2：CA（汇川）
30239 | 轻载制冷使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30240 | 变频器加速时间 | uint16 | s | 1 | 3600 | 0 | 100 | TRUE
30241 | 变频器减速时间 | uint16 | s | 1 | 3600 | 0 | 100 | TRUE
30242 | 变频器最大频率 | uint16 | Hz | 0.1 | 1200 | 0 | 1000 | TRUE
30243 | 变频器下限频率 | uint16 | Hz | 0.1 | 1200 | 0 | 150 | TRUE
30244 | 变频器上限频率 | uint16 | Hz | 0.1 | 1200 | 0 | 900 | TRUE
30245 | 压缩机最短运行时间 | uint16 | Min | 1 | 600 | 1 | 300 | TRUE
30246 | 压缩机最短停止时间 | uint16 | Min | 1 | 600 | 1 | 180 | TRUE
30247 | 压缩机启动保持时间 | int16 | s | 1 | 360 | 0 | 120 | TRUE
30248 | 制冷模式进入需求 | int16 |  | 0.1 | 3000 | 0 | 1000 | TRUE
30249 | 制冷压机停机需求 | int16 |  | 0.1 | 0 | -3000 | -1000 | TRUE
30250 | 制冷进入除湿需求 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 800 | TRUE
30251 | 压缩机额定频率 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 500 | 900 | TRUE
30252 | 压缩机最低频率 | int16 | Hz | 0.1 | 600 | 150 | 200 | TRUE
30253 | 压缩机启动台阶频率 | int16 | Hz | 0.1 | 400 | 150 | 300 | TRUE
30254 | 压缩机启动保持频率 | int16 | Hz | 0.1 | 990 | 400 | 450 | TRUE
30255 | 压缩机降频保护频率 | uint16 | Hz | 0.1 | 600 | 250 | 300 | TRUE
30256 | 压缩机回油频率 | int16 | Hz | 0.1 | 700 | 400 | 600 | TRUE
30257 | 压缩机回油风险频率 | int16 | Hz | 0.1 | 700 | 200 | 450 | TRUE
30258 | 压缩机强制回油时间 | int16 | Min | 1 | 600 | 30 | 180 | TRUE
30259 | 压缩机控制周期 | int16 | Min | 1 | 60 | 1 | 4 | TRUE
30260 | 回风压缩机比例系数 | int16 |  | 0.1 | 5000 | 1 | 1000 | TRUE
30261 | 回风压缩机积分时间 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 1 | 100 | TRUE
30262 | 送风压缩机比例系数 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 40 | TRUE
30263 | 送风压缩机积分时间 | int16 |  | 0.1 | 100 | 0 | 40 | TRUE
30264 | 压机关闭特征时间1 | int16 | Min | 1 | 60 | 2 | 5 | TRUE
30265 | 压机关闭特征时间2 | int16 | Min | 1 | 60 | 2 | 10 | TRUE
30266 | 高压报警值 | int16 | bar | 0.1 | 500 | 200 | 400 | TRUE
30267 | 低压报警值 | int16 | bar | 0.1 | 400 | 0 | 40 | TRUE
30268 | 吸气低压保护值 | int16 | bar | 0.1 | 100 | 10 | 65 | TRUE
30269 | 压缩机低压保护延时 | int16 | s | 1 | 360 | 60 | 180 | TRUE
30270 | 排气高温保护值 | int16 | bar | 0.1 | 1300 | 700 | 950 | TRUE
30271 | 排气高温告警值 | int16 | bar | 0.1 | 1300 | 700 | 1150 | TRUE
30272 | 逆变模块保护温度 | int16 | ℃ | 0.1 | 1100 | 500 | 1000 | TRUE
30273 | 变频器保护电流 | int16 | A | 0.1 | 500 | 10 | 170 | TRUE
30274 | 保护调节高压值Pc1 | int16 |  | 0.1 | 500 | 100 | 320 | TRUE
30275 | 保护调节高压值Pc2 | int16 |  | 0.1 | 500 | 100 | 350 | TRUE
30276 | 保护调节高压值Pc3 | int16 |  | 0.1 | 500 | 100 | 350 | TRUE
30277 | 保护调节高压值Pc4 | int16 |  | 0.1 | 500 | 100 | 370 | TRUE
30278 | 保护调节高压值Pc5 | int16 |  | 0.1 | 500 | 100 | 350 | TRUE
30279 | 压差倍数 | int16 |  | 0.1 | 30 | 10 | 15 | TRUE
30280 | 压缩机特征转速Nc1 | int16 |  | 0.1 | 1300 | 150 | 200 | TRUE
30281 | 压缩机特征转速Nc2 | int16 |  | 0.1 | 1300 | 150 | 300 | TRUE
30282 | 压缩机特征转速Nc3 | int16 |  | 0.1 | 1300 | 150 | 400 | TRUE
30283 | 压缩机特征转速Nc4 | int16 |  | 0.1 | 1300 | 150 | 600 | TRUE
30284 | 压缩机特征转速Nc5 | int16 |  | 0.1 | 1300 | 150 | 800 | TRUE
30285 | 压缩机特征转速Nc6 | int16 |  | 0.1 | 1300 | 150 | 1000 | TRUE
30286 | 压缩机共振点1上限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30287 | 压缩机共振点1下限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30288 | 压缩机共振点2上限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30289 | 压缩机共振点2下限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30290 | 压缩机共振点3上限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30291 | 压缩机共振点3下限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30292 | 压缩机共振点4上限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30293 | 压缩机共振点4下限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30294 | 压缩机共振点5上限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30295 | 压缩机共振点5下限 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30296 | 制冷单机运行最大负载 | int16 |  | 1 | 100 | 0 | 80 | TRUE
30297 | 制冷双机运行最小负载 | int16 |  | 1 | 100 | 0 | 60 | TRUE
30298 | 除湿单机运行最大负载 | int16 |  | 1 | 100 | 0 | 80 | TRUE
30299 | 除湿双机运行最小负载 | int16 |  | 1 | 100 | 0 | 60 | TRUE
30300 | 压缩机除湿最低频率 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 200 | 450 | TRUE
30301 | 目标频率低关机延时 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 10 | 60 | TRUE
30302 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30303 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30304 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30305 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30306 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30307 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30308 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30309 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30310 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30311 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30312 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30313 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30314 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30315 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30316 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30317 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30318 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30319 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30320 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30321 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30322 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30323 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30324 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30325 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30326 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30327 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30328 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30329 | 风机型号 | int16 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | TRUE
30330 | 内风机数量 | int16 |  | 1 | 16 | 1 | 2 | TRUE
30331 | 内风机组数 | int16 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE
30332 | 风机启动百分比 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 500 | 800 | TRUE
30333 | 内风机额定转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 10 | 800 | TRUE
30334 | 内风机最低转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 10 | 400 | TRUE
30335 | 开机风机延时 | int16 |  | 1 | 255 | 1 | 3 | TRUE
30336 | 内风机控制周期 | int16 |  | 1 | 60 | 1 | 3 | TRUE
30337 | 内风机比例系数 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 1 | 200 | TRUE
30338 | 内风机积分时间 | int16 |  | 0.1 | 500 | 1 | 30 | TRUE
30339 | 除湿转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 600 | TRUE
30340 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30341 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30342 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30343 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30344 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30345 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30346 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30347 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30348 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30349 | EEV最大开度 | int16 |  | 1 | 480 | 0 | 480 | TRUE
30350 | EEV最小开度 | int16 |  | 1 | 480 | 0 | 20 | TRUE
30351 | EEV初始开度 | int16 |  | 1 | 320 | 120 | 120 | TRUE
30352 | EEV平衡开度 | int16 |  | 1 | 480 | 200 | 300 | TRUE
30353 | EEV平衡时间 | int16 |  | 1 | 120 | 0 | 15 | TRUE
30354 | EEV初始时间 | int16 |  | 1 | 300 | 0 | 20 | TRUE
30355 | EEV平衡压差设置值 | int16 |  | 0.1 | 200 | 1 | 40 | TRUE
30356 | EEV调节周期 | int16 |  | 1 | 500 | 1 | 1 | TRUE
30357 | EEV比例系数 | int16 |  | 0.1 | 200 | 1 | 40 | TRUE
30358 | EEV积分时间 | int16 |  | 0.1 | 500 | 1 | 60 | TRUE
30359 | MOP设定 | int16 |  | 0.1 | 250 | 90 | 150 | TRUE
30360 | MOP比例系数 | int16 |  | 0.1 | 200 | 1 | 40 | TRUE
30361 | MOP积分时间 | int16 |  | 0.1 | 500 | 1 | 60 | TRUE
30362 | 制冷吸气过热度 | int16 |  | 0.1 | 200 | 50 | 120 | TRUE
30363 | 除湿吸气过热度 | int16 |  | 0.1 | 200 | 50 | 150 | TRUE
30364 | 平衡压差使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30365 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30366 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30367 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30368 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30369 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30370 | 冷凝风机控制方式 | int16 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | TRUE | 0：禁用；1：启停；2：斩波
30371 | 冷凝风机设置压力 | int16 |  | 0.1 | 1000 | -1000 | 245 | TRUE
30372 | 冷凝风机压力回差 | int16 |  | 0.1 | 1000 | -1000 | 10 | TRUE
30373 | 冷凝风机压力比例 | int16 |  | 0.1 | 1000 | -1000 | 287 | TRUE
30374 | 冷凝风机最小速率 | uint16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 400 | TRUE
30375 | 保留 | uint16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30376 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30377 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30378 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30379 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30380 | 加湿器类型 | int16 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | TRUE
30381 | 加湿器公斤数 | int16 |  | 0.1 | 250 | 15 | 30 | TRUE
30382 | 加湿器电压 | int16 |  | 1 | 480 | 80 | 380 | TRUE
30383 | 加湿器相数 | int16 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE
30384 | 预热电流比 | int16 |  | 1 | 100 | 10 | 20 | TRUE
30385 | 预热时间 | int16 |  | 1 | 999 | 10 | 600 | TRUE
30386 | 注水电流比 | int16 |  | 1 | 150 | 50 | 80 | TRUE
30387 | 停止注水电流比 | int16 |  | 1 | 150 | 50 | 100 | TRUE
30388 | 排水电流比 | int16 |  | 1 | 200 | 100 | 150 | TRUE
30389 | 停止排水电流比 | int16 |  | 1 | 150 | 50 | 120 | TRUE
30390 | 最小排水时间 | int16 |  | 1 | 120 | 1 | 10 | TRUE
30391 | 排水次数 | int16 |  | 1 | 99 | 1 | 5 | TRUE
30392 | 待机排水周期 | int16 |  | 1 | 96 | 12 | 48 | TRUE
30393 | 排水时间 | int16 |  | 1 | 180 | 60 | 120 | TRUE
30394 | 自动排水间隔 | int16 |  | 1 | 999 | 30 | 150 | TRUE
30395 | 高水位阈值 | int16 |  | 1 | 220 | 30 | 150 | TRUE
30396 | 高水位回差 | int16 |  | 1 | 100 | 0 | 20 | TRUE
30397 | 清洗次数 | int16 |  | 1 | 10 | 0 | 1 | TRUE
30398 | 制冷加湿百分比 | int16 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | TRUE
30399 | 加湿器维护时间 | int16 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUE
30400 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30401 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30402 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30403 | 加热器数量 | int16 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | TRUE
30404 | 加热进入需求 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 1000 | TRUE
30405 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30406 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30407 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30408 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30409 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30410 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30411 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30412 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30413 | 单三相选择 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE | 单相：0 三相：1
30414 | 相序容错 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30415 | 输入欠压 | int16 |  | 1 | 300 | 80 | 187 | TRUE
30416 | 输入过压 | int16 |  | 1 | 300 | 80 | 253 | TRUE
30417 | 电压回差 | int16 |  | 1 | 20 | 0 | 10 | TRUE
30418 | 输入频率下限 | int16 |  | 1 | 65 | 40 | 48 | TRUE
30419 | 输入频率上限 | int16 |  | 1 | 65 | 40 | 48 | TRUE
30420 | 输入电压不平衡 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 50 | TRUE
30421 | 输入电压不平衡回差 | int16 |  | 0.1 | 30 | 0 | 5 | TRUE
30422 | 历史记录清除 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30423 | 恢复出厂设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30424 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30425 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30426 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30427 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30428 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30429 | 告警使能1 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 告警使能, 位定义，RM_ALM_EN_01的Bit0对应MbIpStsEnum_t里面的第0个，bit15对应第15个，后面以此类推 0代表使能，1代表禁止。
30430 | 告警使能2 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30431 | 告警使能3 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30432 | 告警使能4 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30433 | 告警使能5 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30434 | 告警使能6 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30435 | 告警使能7 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30436 | 告警使能8 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30437 | 告警使能9 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30438 | 告警使能10 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30439 | 告警使能11 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | //位定义，每一位对应一路AI输入，0电压信号；1电流信号 //Bit00：AI1 //Bit01：AI2 //Bit02：AI3 //Bit03：AI4 //Bit04：AI5 //Bit05：AI6 //Bit06：AI7 //Bit07：AI8 //Bit08：保留 //Bit09：保留 //Bit10：保留 //Bit11：保留 //Bit12：保留 //Bit13：保留 //Bit14：保留 //Bit15：保留
30440 | 告警使能12 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30441 | 告警使能13 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30442 | 告警使能14 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30443 | 告警使能15 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30444 | 告警使能16 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30445 | 告警使能17 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30446 | 告警使能18 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30447 | 告警使能19 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30448 | 告警使能20 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30449 | 告警使能21 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30450 | 告警使能22 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30451 | 告警使能23 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30452 | 告警使能24 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30453 | 告警使能25 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30454 | DO1功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30455 | DO2功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30456 | DO3功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30457 | DO4功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30458 | DO5功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30459 | DO6功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30460 | DO7功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30461 | DO8功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30462 | DO9功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30463 | DO10功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30464 | DO11功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30465 | DO12功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30466 | DO13功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30467 | DO14功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30468 | DO15功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30469 | DO16功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30470 | DO17功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30471 | DO18功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30472 | DI1功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30473 | DI2功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30474 | DI3功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30475 | DI4功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30476 | DI5功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30477 | DI6功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30478 | DI7功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30479 | DI8功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30480 | DI9功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30481 | DI10功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30482 | DI11功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30483 | DI12功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30484 | DI13功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30485 | DI14功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30486 | DI15功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30487 | DI16功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30488 | DI17功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30489 | DI18功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30490 | DI19功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30491 | DI20功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30492 | 通用模拟输入电压电流设置 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUE
30493 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30494 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30495 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30496 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30497 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30498 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30499 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30500 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30501 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30502 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30503 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30504 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30505 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30506 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE

## 设备使能
设备使能计算表，1表示设备使能，0表示设备禁止；06功能码写
回风温度探头1 | 0 | 设备使能设置寄存器 | 名称 | 值（十六进制）
回风温度探头2 | 0 | 30216 | 设备使能1 | 0
回风湿度探头1 | 0 | 30217 | 设备使能2 | 0
送风温度探头1 | 0 | 30218 | 设备使能3 | 0
送风温度探头2 | 0
送风温度探头3 | 0
送风湿度探头1 | 0
加湿补水泵使能 | 0
冷凝排水泵使能 | 0
液管温度1 | 0
液管温度2 | 0
排气压力1探头 | 0
排气压力2探头 | 0
保留 | 0
保留 | 0
保留 | 0
远程温湿度探头1 | 0
远程温湿度探头2 | 0
远程温湿度探头3 | 0
远程温湿度探头4 | 0
远程温湿度探头5 | 0
远程温湿度探头6 | 0
远程温湿度探头7 | 0
远程温湿度探头8 | 0
远程温湿度探头9 | 0
远程温湿度探头10 | 0
远程温湿度探头11 | 0
远程温湿度探头12 | 0
远程温湿度探头13 | 0
远程温湿度探头14 | 0
远程温湿度探头15 | 0
远程温湿度探头16 | 0

## 输入端口配置
0:禁止;1:风机过载1;2:风机过载2;3:风机过载3;4:高压开关1;5:低压开关1;6:高压开关2;7:低压开关2;8:外风机过载1;9:外风机过载2;10:湿膜低水位;11:冷凝高水位;12:电加热过载1;13:电加热过载2;14:气流流失;15:过滤网堵塞;16:烟雾报警;17:远程开关机
大板输入端口配置，0表示常闭；1表示常开
地址 | 变量名称（默认功能） | 枚举功能码 | 常开常闭 | 寄存器值（十六进制）
30472 | 风机过载1 | 1 | 0 | 101
30473 | 高压开关1 | 4 | 0 | 104
30474 | 低压开关1 | 5 | 0 | 105
30475 | 高压开关2 | 6 | 0 | 106
30476 | 低压开关2 | 7 | 0 | 107
30477 | 湿膜加湿低水位 | 10 | 0 | 10A
30478 | 冷凝高水位 | 11 | 1 | 810B
30479 | 电加热过载1 | 12 | 0 | 10C
30480 | 电加热过载2 | 13 | 0 | 10D
30481 | 气流丢失 | 14 | 0 | 10E
30482 | 过滤网堵塞 | 15 | 0 | 10F
30483 | 烟火报警 | 16 | 0 | 110
30484 | 室外机过载1 | 8 | 0 | 108
30485 | 室外机过载2 | 9 | 0 | 109
30486 | 保留 | 0 | 0 | 0
30487 | 保留 | 0 | 0 | 0
30488 | 保留 | 0 | 0 | 0
30489 | 保留 | 0 | 0 | 0
30490 | 保留 | 0 | 0 | 0
30491 | 远程开关机 | 17 | 0 | 111

## 输出端口配置
每个DO可选的功能：0:禁止;1:内风机1;2:内风机2;3:内风机3;4:压缩机1;5:压缩机2;6:加热带1;7:加热带2;8:外风机1;9:外风机2;10:电磁阀1;11:电磁阀2;12:加湿器;13:电极进水阀;14:电极排水阀;15:湿膜进水阀;16:加热器1;17:加热器2;18:湿膜水泵;19:冷凝水泵;20:综合告警;
大板输出端口配置
地址 | 变量名称（默认功能） | 枚举功能码 | 寄存器值（十六进制）
30454 | 室内风机 | 1 | 1
30455 | 压缩机1 | 4 | 4
30456 | 压缩机2 | 5 | 5
30457 | 保留 | 0 | 0
30458 | 加湿器 | 12 | C
30459 | 加湿进水阀/湿膜进水阀 | 13 | D
30460 | 加湿排水阀 | 14 | E
30461 | 加热器2 | 17 | 11
30462 | 湿膜加湿循环水泵 | 18 | 12
30463 | 冷凝水泵 | 19 | 13
30464 | 保留 | 0 | 0
30465 | 保留 | 0 | 0
30466 | 液管电磁阀1 | 10 | A
30467 | 液管电磁阀2 | 11 | B
30468 | 加热器1 | 16 | 10
30469 | 室外风机1 | 8 | 8
30470 | 室外风机2 | 9 | 9
30471 | 报警输出 | 20 | 14