## 记录
版本 | 记录 | 日期
V1.00 | 根据列间空调程序重新整理协议 | 2023-08-02

## 只读状态量
02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止 |  |  |  |  | 06功能码写
地址 | 变量名称 | 类型 | 说明 | 出厂使能 | 告警使能设置寄存器 | 名称 | 值（十六进制）
20000 | 综合告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30085 | 告警使能1 | 0
20001 | 回风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30086 | 告警使能2 | 0
20002 | 回风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30087 | 告警使能3 | 0
20003 | 回风高湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30088 | 告警使能4 | 0
20004 | 回风低湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30089 | 告警使能5 | 0
20005 | 送风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30090 | 告警使能6 | 0
20006 | 送风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30091 | 告警使能7 | 0
20007 | 开关机状态 | Bit | 0：关机；1：开机 | 0 | 30092 | 告警使能8 | 0
20008 | 烟雾报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30093 | 告警使能9 | 0
20009 | 水浸报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30094 | 告警使能10 | 0
20010 | 排水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30095 | 告警使能11 | 0
20011 | 液管电磁阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0 | 30096 | 告警使能12 | 0
20012 | 冷凝排水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0 | 30097 | 告警使能13 | 0
20013 | A相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30098 | 告警使能14 | 0
20014 | B相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30099 | 告警使能15 | 0
20015 | C相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30100 | 告警使能16 | 0
20016 | A相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30101 | 告警使能17 | 0
20017 | B相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30102 | 告警使能18 | 0
20018 | C相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30103 | 告警使能19 | 0
20019 | 三相不平衡 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30104 | 告警使能20 | 0
20020 | 电源频率超下限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30105 | 告警使能21 | 0
20021 | 电源频率超上限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30106 | 告警使能22 | 0
20022 | A相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30107 | 告警使能23 | 0
20023 | B相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30108 | 告警使能24 | 0
20024 | C相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0 | 30109 | 告警使能25 | 0
20025 | 电源错相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20026 | 内风机状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20027 | 内风机1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20028 | 内风机2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20029 | 内风机3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20030 | 气流丢失 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20031 | 过滤网堵塞 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20032 | 外风机状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20033 | 外风机告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20034 | 压缩机状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20035 | 加热带 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20036 | 高压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20037 | 高压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20038 | 低压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20039 | 低压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20040 | 排气高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20041 | 排气高温锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20042 | 压缩机频率异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20043 | 压缩机频率异常锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20044 | 高压限频输出 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20045 | 变频器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20046 | 保留 |  |  | 0
20047 | 保留 |  |  | 0
20048 | 变频器通讯故障1 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20049 | 加速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20050 | 减速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20051 | 恒速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20052 | 变频器严重故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20053 | 加速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20054 | 减速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20055 | 恒速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20056 | 母线欠压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20057 | 电机过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20058 | 变频器过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20059 | 输入缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20060 | 输出缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20061 | 缓冲电阻故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20062 | 模块过热 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20063 | 变频器通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20064 | 电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20065 | EEPROM故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20066 | 对地短路故障1 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20067 | 变频器硬件故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20068 | 速度偏差故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20069 | 失调故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20070 | 欠载故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20071 | 加湿器状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20072 | 加湿器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20073 | 加湿电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20074 | 加湿桶排水阀故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20075 | 湿膜低水位 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20076 | 水位开关故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20077 | 缺水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20078 | 电极加湿进水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20079 | 电极加湿排水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20080 | 湿膜加湿水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20081 | 湿膜加湿进水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20082 | 加热器状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20083 | 加热器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20084 | 电加热保护 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20085 | 加热器1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20086 | 加热器2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20087 | 加热器1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20088 | 加热器2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20089 | 回风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20090 | 回风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20091 | 回风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20092 | 送风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20093 | 送风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20094 | 送风温度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20095 | 送风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20096 | 排气温度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20097 | 吸气温度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20098 | 吸气压力故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20099 | 排气压力故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20100 | 风压差传感器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20101 | 远程温湿度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20102 | 远程温湿度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20103 | 远程温湿度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20104 | 远程温湿度4故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20105 | 远程温湿度5故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20106 | 远程温湿度6故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20107 | 远程温湿度7故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20108 | 远程温湿度8故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20109 | 远程温湿度9故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20110 | 远程温湿度10故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20111 | 远程温湿度11故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20112 | 远程温湿度12故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20113 | 远程温湿度13故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20114 | 远程温湿度14故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20115 | 远程温湿度15故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20116 | 远程温湿度16故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20117 | 组网通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20118 | 组网地址冲突 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20119 | 组网软件不匹配 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20120 | 从机00离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20121 | 从机01离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20122 | 从机02离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20123 | 从机03离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20124 | 从机04离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20125 | 从机05离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20126 | 从机06离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20127 | 从机07离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20128 | 从机08离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20129 | 从机09离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20130 | 从机10离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20131 | 从机11离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20132 | 从机12离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20133 | 从机13离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20134 | 从机14离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20135 | 从机15离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20136 | 从机16离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20137 | 从机17离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20138 | 从机18离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20139 | 从机19离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20140 | 从机20离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20141 | 从机21离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20142 | 从机22离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20143 | 从机23离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20144 | 从机24离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20145 | 从机25离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20146 | 从机26离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20147 | 从机27离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20148 | 从机28离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20149 | 从机29离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20150 | 从机30离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20151 | 从机31离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20152 | 从机32离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20153 | 从机33离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20154 | 从机34离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20155 | 从机35离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20156 | 从机36离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20157 | 从机37离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20158 | 从机38离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20159 | 从机39离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20160 | 从机40离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20161 | 从机41离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20162 | 从机42离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20163 | 从机43离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20164 | 从机44离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20165 | 从机45离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20166 | 从机46离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20167 | 从机47离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20168 | 从机48离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20169 | 从机49离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20170 | 从机50离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20171 | 从机51离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20172 | 从机52离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20173 | 从机53离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20174 | 从机54离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20175 | 从机55离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20176 | 从机56离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20177 | 从机57离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20178 | 从机58离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20179 | 从机59离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20180 | 从机60离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20181 | 从机61离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20182 | 从机62离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20183 | 从机63离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20184 | 风机1过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20185 | 风机2过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20186 | 风机3过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20187 | 高压开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20188 | 低压开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20189 | 湿膜低水位 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20190 | 冷凝高水位 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20191 | 电加热过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20192 | 外风机过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20193 | 气流流失 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20194 | 滤网堵塞 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20195 | 烟雾报警 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20196 | 远程开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
20197 | 滤网维护时间到 | Bit | 滤网维护时间到 | 0
20198 | 内风机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20199 | 内风机3状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
20200 | 加湿器维护时间到 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20201 | 预留 | Bit |  | 0
20202 | 预留 | Bit |  | 0
20203 | 预留 | Bit |  | 0
20204 | 预留 | Bit |  | 0
20205 | 预留 | Bit |  | 0
20206 | 预留 | Bit |  | 0
20207 | 预留 | Bit |  | 0
20208 | 预留 | Bit |  | 0
20209 | 预留 | Bit |  | 0
20210 | 预留 | Bit |  | 0
20211 | 预留 | Bit |  | 0
20212 | 预留 | Bit |  | 0
20213 | 预留 | Bit |  | 0
20214 | 预留 | Bit |  | 0
20215 | 预留 | Bit |  | 0
20216 | 预留 | Bit |  | 0
20217 | 预留 | Bit |  | 0
20218 | 预留 | Bit |  | 0
20219 | 预留 | Bit |  | 0
20220 | 预留 | Bit |  | 0
20221 | 预留 | Bit |  | 0
20222 | 预留 | Bit |  | 0
20223 | 预留 | Bit |  | 0
20224 | 预留 | Bit |  | 0
20225 | 预留 | Bit |  | 0
20226 | 预留 | Bit |  | 0
20227 | 预留 | Bit |  | 0
20228 | 预留 | Bit |  | 0
20229 | 预留 | Bit |  | 0
20230 | 预留 | Bit |  | 0
20231 | 预留 | Bit |  | 0
20232 | 预留 | Bit |  | 0
20233 | 预留 | Bit |  | 0
20234 | 预留 | Bit |  | 0
20235 | 预留 | Bit |  | 0
20236 | 预留 | Bit |  | 0
20237 | 预留 | Bit |  | 0
20238 | 预留 | Bit |  | 0
20239 | 预留 | Bit |  | 0
20240 | 预留 | Bit |  | 0
20241 | 预留 | Bit |  | 0
20242 | 预留 | Bit |  | 0
20243 | 预留 | Bit |  | 0
20244 | 预留 | Bit |  | 0
20245 | 预留 | Bit |  | 0
20246 | 预留 | Bit |  | 0
20247 | 预留 | Bit |  | 0
20248 | 预留 | Bit |  | 0
20249 | 预留 | Bit |  | 0
20250 | 预留 | Bit |  | 0
20251 | 预留 | Bit |  | 0
20252 | 预留 | Bit |  | 0
20253 | 预留 | Bit |  | 0
20254 | 预留 | Bit |  | 0
20255 | 预留 | Bit |  | 0
20256 | 预留 | Bit |  | 0
20257 | 预留 | Bit |  | 0
20258 | 预留 | Bit |  | 0
20259 | 预留 | Bit |  | 0
20260 | 预留 | Bit |  | 0
20261 | 预留 | Bit |  | 0
20262 | 预留 | Bit |  | 0
20263 | 预留 | Bit |  | 0
20264 | 预留 | Bit |  | 0
20265 | 预留 | Bit |  | 0
20266 | 预留 | Bit |  | 0
20267 | 预留 | Bit |  | 0
20268 | 预留 | Bit |  | 0
20269 | 预留 | Bit |  | 0
20270 | 预留 | Bit |  | 0
20271 | 预留 | Bit |  | 0
20272 | 预留 | Bit |  | 0
20273 | 预留 | Bit |  | 0
20274 | 预留 | Bit |  | 0
20275 | 预留 | Bit |  | 0
20276 | 预留 | Bit |  | 0
20277 | 预留 | Bit |  | 0
20278 | 预留 | Bit |  | 0
20279 | 预留 | Bit |  | 0
20280 | 预留 | Bit |  | 0
20281 | 预留 | Bit |  | 0
20282 | 预留 | Bit |  | 0
20283 | 预留 | Bit |  | 0
20284 | 预留 | Bit |  | 0
20285 | 预留 | Bit |  | 0
20286 | 预留 | Bit |  | 0
20287 | 预留 | Bit |  | 0
20288 | 预留 | Bit |  | 0
20289 | 预留 | Bit |  | 0
20290 | 预留 | Bit |  | 0

## 只读模拟量
04功能码
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 说明
40000 | 实际控制方式 | int16 |  | 1 | 0：回风控制；1：送风控制
40001 | 当前控制温度 | int16 | ℃ | 0.1
40002 | 当前控制湿度 | int16 | % | 0.1
40003 | 控制温度设定值 | int16 | ℃ | 0.1
40004 | 控制湿度设定值 | int16 | % | 0.1
40005 | 室内回风温度 | int16 | ℃ | 0.1
40006 | 室内回风湿度 | int16 | % | 0.1
40007 | 室内送风温度 | uint16 | ℃ | 0.1
40008 | 室内送风湿度 | uint16 | % | 0.1
40009 | 室内回风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40010 | 室内回风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40011 | 室内送风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
40012 | 室内送风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
40013 | 室内送风温度3 | int16 | ℃ | 0.1
40014 | 保留 | int16 |  | 1
40015 | 标准机型 | int16 |  | 1
40016 | 系统运行状态 | int16 |  | 1 | 0关机；1正常开机；2故障关机；3群组待机
40017 | 系统运行模式 | int16 |  | 1 | 0：空闲；1：制冷；2：除湿；4：加热；6：加热除湿；8：加湿；9：制冷加湿；12：加热加湿；16：送风
40018 | 排气温度 | int16 | ℃ | 0.1
40019 | 吸气温度 | int16 | ℃ | 0.1
40020 | 蒸发温度 | int16 | ℃ | 0.1
40021 | 吸气压力 | int16 | Bar | 0.1
40022 | 排气压力 | int16 | Bar | 0.1
40023 | 保护调节高压值 | int16 | Bar | 0.1
40024 | 系统A冷凝温度 | int16 | ℃ | 0.1
40025 | 系统B冷凝温度 | int16 | ℃ | 0.1
40026 | 系统A吸气过热度 | int16 |  | 0.1
40027 | 系统B吸气过热度 | int16 |  | 0.1
40028 | 电极加湿电流 | int16 | A | 0.1
40029 | 电极加湿高水位电压 | uint16 | V | 1
40030 | A相电源电压 | uint16 | V | 0.1
40031 | B相电源电压 | uint16 | V | 0.1
40032 | B相电源电压 | int16 | V | 0.1
40033 | A相电源频率 | int16 | Hz | 0.1
40034 | B相电源频率 | int16 | Hz | 0.1
40035 | C相电源频率 | int16 | Hz | 0.1
40036 | 非标号 | int16 |  | 1
40037 | 内风机风量 | int16 | m3/h | 0.1
40038 | 机组制冷量 | int16 | kW | 0.1
40039 | 压机实际频率 | int16 | Hz | 0.1
40040 | 压机设置频率 | int16 | Hz | 0.1
40041 | 变频器母线电压 | int16 | V | 0.1
40042 | 变频器输出电压 | int16 | V | 0.1
40043 | 变频器输出电流 | int16 | A | 0.1
40044 | 逆变模块温度 | int16 | ℃ | 0.1
40045 | 控制板软件版本 | int16 |  | 1
40046 | EEVA运行开度 | int16 |  | 1
40047 | EEVB运行开度 | int16 |  | 1
40048 | 保留 | int16 |  | 1
40049 | 保留 | int16 |  | 1
40050 | 机组累计运行时间 | int16 | H | 1
40051 | 风机累计运行时间 | int16 | H | 1
40052 | 加湿累计运行时间 | int16 | H | 1
40053 | 加热1累计时间值 | int16 | H | 1
40054 | 加热2累计时间值 | int16 | H | 1
40055 | 外机A累计运行时间 | int16 | H | 1
40056 | 外机B累计运行时间 | int16 | H | 1
40057 | 压机A累计时间值 | int16 | H | 1
40058 | 压机B累计时间值 | int16 | H | 1
40059 | 滤网累计运行时间 | int16 | H | 1
40060 | 冷凝水泵累计运行时间 | int16 | H | 1
40061 | 系统制冷计算需求 | int16 |  | 1
40062 | 系统制热计算需求 | int16 |  | 1
40063 | 系统加湿计算需求 | int16 |  | 1
40064 | 系统除湿计算需求 | int16 |  | 1
40065 | 内风机转速百分比 | int16 | % | 1
40066 | 系统风压差检测值 | int16 | Pa | 0.1
40067 | 保留 | int16 |  | 1
40068 | 保留 | int16 |  | 1
40069 | 变频器故障码 | int16 |  | 1
40070 | 变频器状态 | int16 |  | 1
40071 | 压缩机保护调节码 | int16 |  | 1
40072 | 保留 | int16 |  | 1
40073 | 保留 | int16 |  | 1
40074 | 保留 | int16 |  | 1
40075 | 保留 | int16 |  | 1
40076 | 保留 | int16 |  | 1
40077 | 远程温度01 | int16 | ℃ | 0.1
40078 | 远程湿度01 | int16 | % | 0.1
40079 | 远程温度02 | int16 | ℃ | 0.1
40080 | 远程湿度02 | int16 | % | 0.1
40081 | 远程温度03 | int16 | ℃ | 0.1
40082 | 远程湿度03 | int16 | % | 0.1
40083 | 远程温度04 | int16 | ℃ | 0.1
40084 | 远程湿度04 | int16 | % | 0.1
40085 | 远程温度05 | int16 | ℃ | 0.1
40086 | 远程湿度05 | int16 | % | 0.1
40087 | 远程温度06 | int16 | ℃ | 0.1
40088 | 远程湿度06 | int16 | % | 0.1
40089 | 远程温度07 | int16 | ℃ | 0.1
40090 | 远程湿度07 | int16 | % | 0.1
40091 | 远程温度08 | int16 | ℃ | 0.1
40092 | 远程湿度08 | int16 | % | 0.1
40093 | 远程温度09 | int16 | ℃ | 0.1
40094 | 远程湿度09 | int16 | % | 0.1
40095 | 远程温度10 | int16 | ℃ | 0.1
40096 | 远程湿度10 | int16 | % | 0.1
40097 | 远程温度11 | int16 | ℃ | 0.1
40098 | 远程湿度11 | int16 | % | 0.1
40099 | 远程温度12 | int16 | ℃ | 0.1
40100 | 远程湿度12 | int16 | % | 0.1
40101 | 远程温度13 | int16 | ℃ | 0.1
40102 | 远程湿度13 | int16 | % | 0.1
40103 | 远程温度14 | int16 | ℃ | 0.1
40104 | 远程湿度14 | int16 | % | 0.1
40105 | 远程温度15 | int16 | ℃ | 0.1
40106 | 远程湿度15 | int16 | % | 0.1
40107 | 远程温度16 | int16 | ℃ | 0.1
40108 | 远程湿度16 | int16 | % | 0.1
40109 | 软件版本 | int16 |  | 1
40110 | 授权标志 | int16 |  | 1
40111 | 授权ID高16 | int16 |  | 1
40112 | 授权ID低16 | int16 |  | 1

## 读写模拟量
03功能码读；06功能码写；
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 最大值 | 最小值 | 默认值 | 是否保存 | 说明
30000 | 开关机控制 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000关机，0xFF00开机
30001 | 送风温度设定值 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 150 | 240 | TRUE
30002 | 回风温度设定值 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 180 | 300 | TRUE
30003 | 控制方式 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：回风温度控制1：送风温度控制
30004 | 湿度设定值 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 300 | TRUE
30005 | 来电自启动延时 | int16 | S | 1 | 240 | 0 | 6 | TRUE
30006 | 来电自启动使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30007 | 保留 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xFF00：复位
30008 | 故障复位 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xFF00：复位
30009 | 制冷控制比例带值 | int16 | ℃ | 0.1 | 50 | 10 | 15 | TRUE
30010 | 制热控制比例带值 | int16 | ℃ | 0.1 | 50 | 10 | 30 | TRUE
30011 | 回风加湿比例带值 | int16 | % | 0.1 | 200 | 10 | 50 | TRUE
30012 | 回风除湿比例带值 | int16 | % | 0.1 | 200 | 10 | 100 | TRUE
30013 | 温度控制设定死区 | int16 | ℃ | 0.1 | 50 | 0 | 5 | TRUE
30014 | 湿度控制设定死区 | int16 | % | 0.1 | 200 | 20 | 30 | TRUE
30015 | 年 | int16 |  | 1 | 255 | 0 | 0 | FALSE | 实际值等于2000+设置值;高字节为变化标记；低字节为有效值
30016 | 月 | int16 |  | 1 | 12 | 1 | 1 | FALSE | 高字节为变化标记；低字节为有效值
30017 | 日 | int16 |  | 1 | 31 | 1 | 1 | FALSE | 高字节为变化标记；低字节为有效值
30018 | 时 | int16 |  | 1 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 高字节为变化标记；低字节为有效值
30019 | 分 | int16 |  | 1 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 高字节为变化标记；低字节为有效值
30020 | 秒 | int16 |  | 1 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 高字节为变化标记；低字节为有效值
30021 | 远程Modbus通讯地址 | int16 |  | 1 | 240 | 1 | 1 | TRUE
30022 | 远程Modbus通讯波特率 | int16 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | TRUE | 0：2400；1：4800；2：9600；3：19200
30023 | 组网功能使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30024 | 组网地址 | int16 |  | 1 | 63 | 0 | 0 | TRUE
30025 | 组网数量 | int16 |  | 1 | 64 | 2 | 2 | TRUE
30026 | 切换数量 | int16 |  | 1 | 64 | 1 | 1 | TRUE | 每次切换的数量
30027 | 轮值周期 | int16 | H | 1 | 240 | 0 | 24 | TRUE
30028 | 运行数量 | int16 |  | 1 | 63 | 0 | 0 | TRUE | 同时运行的数量
30029 | 需求同步 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30030 | 层叠功能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30031 | 保留 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30032 | 远程开关机禁止 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30033 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30034 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30035 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30036 | 定时开关机使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
30037 | 周日开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30038 | 周一开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30039 | 周二开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30040 | 周三开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30041 | 周四开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30042 | 周五开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30043 | 周六开机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30044 | 周日关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30045 | 周一关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30046 | 周二关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30047 | 周三关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30048 | 周四关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30049 | 周五关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30050 | 周六关机时间 | int16 | Min | 1 | 1440 | 0 | 0 | FALSE
30051 | 授权码 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30052 | 生产授权 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30053 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30054 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30055 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30056 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30057 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30058 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30059 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30060 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30061 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30062 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30063 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30064 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30065 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30066 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30067 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30068 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30069 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30070 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30071 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30072 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30073 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30074 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30075 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30076 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30077 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30078 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30079 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30080 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30081 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30082 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30083 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30084 | 用户预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30085 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | MbIpStsEnum_t里面的第0个，bit15对应第15个，后面以此类推
30086 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30087 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30088 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30089 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30090 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30091 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30092 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30093 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30094 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30095 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30096 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30097 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30098 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30099 | 告警使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE
30100 | 抽真空模式使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0使能，其他值无效
30101 | 手动模式使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0使能，其他值无效
30102 | 内风机转速控制 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | FALSE
30103 | 室外机控制 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0：自动；1：手动
30104 | 电加热启停控制 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0：关闭；1：启动
30105 | 加湿器启停控制 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0：关闭；1：启动
30106 | 进水电磁阀控制 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0：关闭；1：启动
30107 | 排水电磁阀控制 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0：关闭；1：启动
30108 | 液管电磁阀 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0：关闭；1：启动
30109 | 压缩机频率 | int16 | Hz | 1 | 120 | 0 | 0 | FALSE
30110 | 内风机开关 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 关，1开,bit0:fan1; bit1:fan2; bit2:fan3
30111 | EEV手动开度 | int16 |  | 1 | 480 | 0 | 480 | FALSE
30112 | 手动模式调试时间 | int16 | Min | 1 | 999 | 1 | 999 | FALSE
30113 | 内风量修正系数a | int16 |  | 0.01 | 500 | 10 | 105 | TRUE
30114 | 制冷量修正系数b | int16 |  | 0.01 | 500 | 10 | 105 | TRUE
30115 | 回风温度1修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30116 | 回风温度2修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30117 | 送风温度1修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30118 | 送风温度2修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30119 | 送风温度3修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30120 | 回风湿度修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30121 | 送风湿度修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30122 | 吸气温度修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30123 | 排气温度修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30124 | 吸气压力修正 | int16 | bar | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30125 | 排气压力修正 | int16 | bar | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30126 | 风压差值修正 | int16 | Pa | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30127 | 加湿电流修正 | int16 | A | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30128 | 远程温度探头01修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30129 | 远程温度探头02修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30130 | 远程温度探头03修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30131 | 远程温度探头04修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30132 | 远程温度探头05修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30133 | 远程温度探头06修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30134 | 远程温度探头07修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30135 | 远程温度探头08修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30136 | 远程温度探头09修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30137 | 远程温度探头10修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30138 | 远程温度探头11修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30139 | 远程温度探头12修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30140 | 远程温度探头13修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30141 | 远程温度探头14修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30142 | 远程温度探头15修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30143 | 远程温度探头16修正 | int16 | ℃ | 0.1 | 99 | -99 | 0 | TRUE
30144 | 远程湿度探头01修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30145 | 远程湿度探头02修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30146 | 远程湿度探头03修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30147 | 远程湿度探头04修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30148 | 远程湿度探头05修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30149 | 远程湿度探头06修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30150 | 远程湿度探头07修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30151 | 远程湿度探头08修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30152 | 远程湿度探头09修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30153 | 远程湿度探头10修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30154 | 远程湿度探头11修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30155 | 远程湿度探头12修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30156 | 远程湿度探头13修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30157 | 远程湿度探头14修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30158 | 远程湿度探头15修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30159 | 远程湿度探头16修正 | int16 | % | 0.1 | 300 | -300 | 0 | TRUE
30160 | 机组运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30161 | 风机运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30162 | 加湿运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30163 | 加热1运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30164 | 加热2运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30165 | 滤网运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30166 | 外机运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30167 | 冷凝水泵运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30168 | 压机A运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA0A0清零，其他值无效
30169 | 外机B运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30170 | 压机B运行时间清零 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE
30171 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30172 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30173 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30174 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30175 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30176 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30177 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30178 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30179 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30180 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30181 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30182 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30183 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30184 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30185 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30186 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30187 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30188 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30189 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30190 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30191 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30192 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30193 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30194 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30195 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30196 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30197 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30198 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30199 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30200 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30201 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30202 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30203 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30204 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30205 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30206 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30207 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30208 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30209 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30210 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30211 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30212 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30213 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30214 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30215 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30216 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30217 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30218 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30219 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30220 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30221 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30222 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30223 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30224 | 压缩机/风机类型 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | Bit0-7：压缩机类型；Bit8-15：风机类型；
30225 | 排气高温保护值 | int16 | ℃ | 0.1 | 1300 | 700 | 900 | TRUE
30226 | 空调型号 | int16 |  | 1 | 100 | 0 | 0 | TRUE
30227 | 制冷剂类型 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0：R410A
30228 | 温度计算方式设置 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：平均温度；1：最高温度
30229 | 风机控制方式设置 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：温度控制；1：压差控制
30230 | 需求控制计算周期 | int16 | S | 1 | 100 | 1 | 2 | TRUE
30231 | 保护调节计算周期 | int16 | S | 1 | 100 | 1 | 5 | TRUE
30232 | 滤网维护时间设置 | uint16 | H | 1 | 32767 | -32768 | 4000 | TRUE | 0不告警
30233 | 风压差控制设定值 | int16 | Pa | 0.1 | 500 | 5 | 50 | TRUE
30234 | 除湿风压差系数值 | int16 | % | 0.1 | 900 | 500 | 700 | TRUE
30235 | 风压差控制偏差值 | int16 | Pa | 0.1 | 300 | 10 | 100 | TRUE
30236 | 冷凝水泵运行时间 | int16 | s | 1 | 999 | 1 | 30 | TRUE
30237 | 湿膜水阀开启时间 | int16 | s | 1 | 240 | 1 | 10 | TRUE
30238 | 湿膜水阀关闭时间 | int16 | s | 1 | 240 | 1 | 180 | TRUE
30239 | 除湿低温限制差值 | int16 | ℃ | 0.1 | 100 | 0 | 40 | TRUE
30240 | 室内机风量显示使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA0A0使能，其他值无效
30241 | 机组制冷量显示使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA0A0使能，其他值无效
30242 | 制冷加湿模式使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA0A0使能，其他值无效
30243 | 除湿控制使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA0A0使能，其他值无效
30244 | 设备使能1 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x01FF | TRUE | //Bit00：ITSD1_EN,回风温度探头1,0禁用，1启用 //Bit01：ITSD2_EN,回风温度探头2,0禁用，1启用 //Bit02：IHSD1_EN,回风湿度探头1,0禁用，1启用 //Bit03：OTSD1_EN,送风温度探头1,0禁用，1启用 //Bit04：OTSD2_EN,送风温度探头2,0禁用，1启用 //Bit05：OTSD3_EN,送风温度探头3,0禁用，1启用 //Bit06：OHSD1_EN,送风湿度探头1,0禁用，1启用 //Bit07：R_HPUMP_EN,加湿补水泵使能,0禁用，1启用 //Bit08：R_CPUMP_EN,冷凝排水泵使能,0禁用，1启用 //Bit09： //Bit10： //Bit11： //Bit12： //Bit13： //Bit14： //Bit15：
30245 | 设备使能2 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | //Bit00：RTHSD1_EN,远程温度探头1,0禁用，1启用,默认： //Bit01：RTHSD2_EN,远程温度探头2,0禁用，1启用,默认： //Bit02：RTHSD3_EN,远程温度探头3,0禁用，1启用,默认： //Bit03：RTHSD4_EN,远程温度探头4,0禁用，1启用,默认： //Bit04：RTHSD5_EN,远程温度探头5,0禁用，1启用,默认： //Bit05：RTHSD6_EN,远程温度探头6,0禁用，1启用,默认： //Bit06：RTHSD7_EN,远程温度探头7,0禁用，1启用,默认： //Bit07：RTHSD8_EN,远程温度探头8,0禁用，1启用,默认： //Bit08：RTHSD9_EN,远程温度探头9,0禁用，1启用,默认： //Bit09：RTHSD10_EN,远程温度探头10,0禁用，1启用,默认： //Bit10：RTHSD11_EN,远程温度探头11,0禁用，1启用,默认： //Bit11：RTHSD12_EN,远程温度探头12,0禁用，1启用,默认： //Bit12：RTHSD13_EN,远程温度探头13,0禁用，1启用,默认： //Bit13：RTHSD14_EN,远程温度探头14,0禁用，1启用,默认： //Bit14：RTHSD15_EN,远程温度探头15,0禁用，1启用,默认： //Bit15：RTHSD16_EN,远程温度探头16,0禁用，1启用,默认：
30246 | 设备使能3 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义，每一位对应一个设备；保留
30247 | 回风高温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 500 | 200 | 400 | TRUE
30248 | 回风低温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 300 | 0 | 200 | TRUE
30249 | 送风高温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 500 | 200 | 320 | TRUE
30250 | 送风低温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 300 | 0 | 100 | TRUE
30251 | 高湿告警值 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 800 | TRUE
30252 | 低湿告警值 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 200 | TRUE
30253 | 高压报警设置值 | int16 |  | 0.1 | 500 | 200 | 400 | TRUE
30254 | 低压报警设置值 | int16 |  | 0.1 | 400 | 0 | 40 | TRUE
30255 | 轻载制冷功能使能 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30256 | 送风制冷压机比例系数 | int16 | Min | 1 | 1000 | 1 | 300 | TRUE
30257 | 送风制冷压机积分时间 | int16 | Min | 1 | 100 | 1 | 40 | TRUE
30258 | 压机关闭特征时间1 | int16 | Min | 1 | 60 | 2 | 5 | TRUE
30259 | 压机关闭特征时间2 | int16 | Min | 1 | 60 | 2 | 10 | TRUE
30260 | 制冷模式进入需求 | int16 | % | 0.1 | 3000 | 0 | 1000 | TRUE
30261 | 制冷压机停机需求 | int16 | % | 0.1 | 0 | -3000 | -1000 | TRUE
30262 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30263 | 吸气低压保护值 | int16 | bar | 0.1 | 100 | 10 | 65 | TRUE
30264 | IPM保护调节温度 | int16 | ℃ | 0.1 | 1100 | 500 | 900 | TRUE | 通过通讯从变频器读取IPM温度
30265 | 变频器保护电流 | int16 | A | 0.1 | 400 | 10 | 150 | TRUE | 通过通讯从变频器读取电流
30266 | 排气高温告警值 | int16 | ℃ | 0.1 | 1300 | 700 | 1150 | TRUE
30267 | 保护调节高压值Pc1 | int16 | bar | 0.1 | 500 | 100 | 250 | TRUE
30268 | 保护调节高压值Pc2 | int16 | bar | 0.1 | 500 | 100 | 300 | TRUE
30269 | 保护调节高压值Pc3 | int16 | bar | 0.1 | 500 | 100 | 400 | TRUE
30270 | 保护调节高压值Pc4 | int16 | bar | 0.1 | 500 | 100 | 370 | TRUE
30271 | 保护调节高压值Pc5 | int16 | bar | 0.1 | 500 | 100 | 350 | TRUE
30272 | 压差倍数 | int16 |  | 0.1 | 30 | 10 | 12 | TRUE
30273 | 压机最短运行时间 | int16 | S | 1 | 600 | 1 | 300 | TRUE
30274 | 压机最短停止时间 | int16 | S | 1 | 600 | 1 | 180 | TRUE
30275 | 压机启动低压延迟 | int16 | S | 1 | 360 | 60 | 180 | TRUE
30276 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30277 | 压机启动台阶频率 | int16 | Hz | 0.1 | 400 | 150 | 200 | TRUE
30278 | 压机启动保持频率 | int16 | Hz | 0.1 | 990 | 400 | 450 | TRUE
30279 | 压机降频保护频率 | int16 | Hz | 0.1 | 600 | 250 | 300 | TRUE
30280 | 压机启动保持时间 | int16 | S | 1 | 360 | 0 | 120 | TRUE
30281 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30282 | 变频压机回油频率 | int16 | Hz | 0.1 | 700 | 400 | 500 | TRUE
30283 | 压机回油风险频率 | int16 | Hz | 0.1 | 700 | 200 | 300 | TRUE
30284 | 压机强制回油时间 | int16 | s | 1 | 600 | 30 | 180 | TRUE
30285 | 回风制冷压机比例系数 | int16 |  | 1 | 5000 | 1 | 1000 | TRUE
30286 | 回风制冷压机积分时间 | int16 |  | 1 | 1000 | 1 | 100 | TRUE
30287 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30288 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30289 | 变频器厂家 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：invt；1：汇川
30290 | 上限频率 | int16 |  | 1 | 1000 | 5 | 40 | TRUE
30291 | 变频压机控制周期 | int16 | s | 1 | 60 | 1 | 4 | TRUE
30292 | 变频压机额定频率 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 500 | 900 | TRUE
30293 | 变频压机最低频率 | int16 | Hz | 0.1 | 600 | 150 | 200 | TRUE
30294 | 压机特征转速Nc1 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 150 | 0 | TRUE
30295 | 压机特征转速Nc2 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 150 | 300 | TRUE
30296 | 压机特征转速Nc3 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 150 | 600 | TRUE
30297 | 压机特征转速Nc4 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 150 | 900 | TRUE
30298 | 压机特征转速Nc5 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 150 | 1100 | TRUE
30299 | 压机特征转速Nc6 | int16 | Hz | 0.1 | 1300 | 150 | 1300 | TRUE
30300 | 压机共振点1上限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30301 | 压机共振点1下限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30302 | 压机共振点2上限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30303 | 压机共振点2下限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30304 | 压机共振点3上限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30305 | 压机共振点3下限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30306 | 压机共振点4上限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30307 | 压机共振点4下限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30308 | 压机共振点5上限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30309 | 压机共振点5下限 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 0 | 0 | TRUE
30310 | 加速时间 | int16 | S | 1 | 3600 | 0 | 120 | TRUE
30311 | 减速时间 | int16 | S | 1 | 3600 | 0 | 120 | TRUE
30312 | 最大频率 | int16 | Hz | 0.1 | 4000 | 0 | 3600 | TRUE
30313 | 下限频率 | int16 | Hz | 0.1 | 4000 | 0 | 0 | TRUE
30314 | 风机启动百分比 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 500 | 800 | TRUE
30315 | 室内风机数量设置 | int16 |  | 1 | 16 | 1 | 3 | TRUE
30316 | 室内风机组数 | int16 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE
30317 | 室内风机额定转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 10 | 850 | TRUE
30318 | 室内风机最低转速 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 10 | 450 | TRUE
30319 | 室内风机控制周期 | int16 | s | 1 | 60 | 1 | 3 | TRUE
30320 | 风机转速比例系数 | int16 |  | 1 | 1000 | 1 | 200 | TRUE
30321 | 风机转速积分时间 | int16 |  | 1 | 500 | 1 | 30 | TRUE
30322 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30323 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30324 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30325 | 开机室内风机延时 | int16 | s | 1 | 255 | 1 | 3 | TRUE
30326 | EEV最大开度设置 | int16 |  | 1 | 480 | 0 | 480 | TRUE
30327 | EEV最小开度设置 | int16 |  | 1 | 480 | 0 | 20 | TRUE
30328 | EEV调节周期设置 | int16 | s | 1 | 300 | 5 | 1 | TRUE
30329 | EEV压机初始开度 | int16 |  | 1 | 320 | 120 | 130 | TRUE
30330 | EEV压机平衡开度 | int16 |  | 1 | 480 | 200 | 384 | TRUE
30331 | EEV压机平衡时间 | int16 | s | 1 | 120 | 0 | 15 | TRUE
30332 | EEV压机初始时间 | int16 | s | 1 | 300 | 0 | 20 | TRUE
30333 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30334 | 蒸发温度MOP设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 250 | 90 | 120 | TRUE
30335 | EEV—MOP比例值 | int16 |  | 1 | 100 | 1 | 40 | TRUE
30336 | EEV—MOP积分值 | int16 |  | 1 | 1000 | 1 | 60 | TRUE
30337 | EEV压机运行Kpc值 | int16 |  | 1 | 200 | 1 | 40 | TRUE
30338 | EEV压机运行Tic值 | int16 |  | 1 | 500 | 10 | 60 | TRUE
30339 | 压机吸气过热度值 | int16 | ℃ | 0.1 | 200 | 50 | 120 | TRUE
30340 | 轻载除湿吸气过热 | int16 | ℃ | 0.1 | 200 | 50 | 150 | TRUE
30341 | 加湿器类型设置 | int16 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | TRUE | 0：禁用；1：湿膜加湿；2：电极加湿
30342 | 加湿公斤数设置 | int16 | kg/h | 0.1 | 250 | 15 | 30 | TRUE
30343 | 加湿器输入电压 | int16 | V | 1 | 300 | 80 | 220 | TRUE
30344 | 加湿器电源相数 | int16 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | TRUE
30345 | 加湿预热电流比 | int16 | % | 1 | 100 | 10 | 20 | TRUE
30346 | 加湿桶预热时间 | int16 | s | 1 | 999 | 10 | 600 | TRUE
30347 | 加湿注水电流比 | int16 | % | 1 | 150 | 50 | 80 | TRUE
30348 | 加湿注水停止电流比 | int16 | % | 1 | 150 | 50 | 100 | TRUE
30349 | 加湿排水电流比 | int16 | % | 1 | 200 | 100 | 150 | TRUE
30350 | 停止排水电流比 | int16 | % | 1 | 150 | 50 | 100 | TRUE
30351 | 最小排水时间值 | int16 | s | 1 | 120 | 1 | 10 | TRUE
30352 | 加湿桶排水次数 | int16 |  | 1 | 99 | 1 | 5 | TRUE
30353 | 待机排水周期值 | int16 | H | 1 | 96 | 12 | 48 | TRUE
30354 | 加湿桶排水时间 | int16 | s | 1 | 180 | 60 | 120 | TRUE
30355 | 加湿自排水间隔 | int16 | Min | 1 | 999 | 30 | 45 | TRUE
30356 | 高水位阀值 | int16 | V | 1 | 220 | 30 | 80 | TRUE
30357 | 高水位偏差 | int16 | V | 1 | 100 | 0 | 20 | TRUE
30358 | 加湿桶清洁次数 | int16 |  | 1 | 10 | 0 | 1 | TRUE
30359 | 加热分级 | int16 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | TRUE
30360 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30361 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30362 | 电源额定电压 | int16 | V | 1 | 300 | 0 | 220 | TRUE
30363 | 电源额定频率 | int16 | Hz | 0.1 | 1000 | 10 | 500 | TRUE
30364 | 电源缺相百分比 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 700 | TRUE
30365 | 单三相选择 | int16 | % | 0.1 | 1 | 0 | 1 | TRUE | 0:单相 1:三相
30366 | 相序容错 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0xA1A1使能，其他值无效
30367 | 输入欠压百分比 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 850 | TRUE
30368 | 输入过压百分比 | int16 | % | 0.1 | 2000 | 1000 | 1150 | TRUE
30369 | 电压回差 | int16 | V | 1 | 20 | 0 | 10 | TRUE
30370 | 输入频率下限百分比 | int16 | % | 0.1 | 1000 | 0 | 850 | TRUE
30371 | 输入频率上限百分比 | int16 | % | 0.1 | 2000 | 1000 | 1150 | TRUE
30372 | 输入电压三相不平衡 | int16 |  | 0.1 | 1000 | 0 | 50 | TRUE
30373 | 输入电压三相不平衡回差 | int16 |  | 0.1 | 30 | 0 | 5 | TRUE
30374 | 历史告警清除 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA1A1清零，其他值无效
30375 | 恢复出厂设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xA1A1清零，其他值无效
30376 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30377 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30378 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30379 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30380 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30381 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30382 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30383 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30384 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30385 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30386 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30387 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30388 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30389 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30390 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30391 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30392 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30393 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30394 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30395 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30396 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30397 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30398 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30399 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30400 | 保留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30401 | DO1功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 1 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30402 | DO2功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 2 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30403 | DO3功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 3 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30404 | DO4功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 4 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30405 | DO5功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 5 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30406 | DO6功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 6 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30407 | DO7功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 7 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30408 | DO8功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 8 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30409 | DO9功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 10 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30410 | DO10功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 11 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30411 | DO11功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 12 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30412 | DO12功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30413 | DO13功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 13 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30414 | DO14功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 14 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30415 | DO15功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30416 | DO16功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30417 | DO17功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30418 | DO18功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 15 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30419 | DI1功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0101 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30420 | DI2功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0102 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30421 | DI3功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0103 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30422 | DI4功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0104 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30423 | DI5功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0105 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30424 | DI6功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x8106 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30425 | DI7功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x8107 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30426 | DI8功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0108 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30427 | DI9功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x0109 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30428 | DI10功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x010A | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30429 | DI11功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x010B | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30430 | DI12功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x010C | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30431 | DI13功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30432 | DI14功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30433 | DI15功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30434 | DI16功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30435 | DI17功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30436 | DI18功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30437 | DI19功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30438 | DI20功能设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0x010D | TRUE | 位定义：bit0-7：func:8;bit8-14：filter:7;bit15：inver:1;
30439 | 通用模拟输入电压电流设置 | int16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | //位定义，每一位对应一路AI输入，0电压信号；1电流信号 //Bit00：AI1 //Bit01：AI2 //Bit02：AI3 //Bit03：AI4 //Bit04：AI5 //Bit05：AI6 //Bit06：AI7 //Bit07：AI8 //Bit08：保留 //Bit09：保留 //Bit10：保留 //Bit11：保留 //Bit12：保留 //Bit13：保留 //Bit14：保留 //Bit15：保留
30440 | 漏水报警值 | int16 |  | 1 | 4096 | 0 | 1500 | TRUE
30441 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30442 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30443 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30444 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30445 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30446 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30447 | 加湿器维护时间 | int16 |  | 1 | 5000 | 0 | 2000 | TRUE
30448 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE
30449 | 预留 | int16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE