## 记录
版本 | 记录 | 日期
V1.00 | 第一版正式协议 | 2022.10.29

## 只读状态量
02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止
地址 | 变量名称 | 类型 | 说明 | 出厂使能
0 | 综合告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
1 | 开关机状态 | Bit | 0：关机；1：开机 | 0
2 | 回风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
3 | 回风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
4 | 回风高湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
5 | 回风低湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
6 | 送风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
7 | 送风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
8 | 烟雾报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
9 | 水浸报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
10 | 排水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
11 | 液管电磁阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
12 | 冷凝排水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0
13 | A相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
14 | B相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
15 | C相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
16 | A相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
17 | B相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
18 | C相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
19 | 三相不平衡 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20 | 电源频率超下限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
21 | 电源频率超上限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
22 | A相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
23 | B相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
24 | C相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
25 | 电源错相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
26 | 内风机状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
27 | 内风机1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
28 | 内风机2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
29 | 内风机3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
30 | 气流丢失 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
31 | 过滤网堵塞 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
32 | 外风机状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
33 | 外风机告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
34 | 压缩机状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
35 | 加热带 | Bit | 0：关；1：开 | 0
36 | 高压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
37 | 高压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
38 | 低压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
39 | 低压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
40 | 排气高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
41 | 排气高温锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
42 | 压缩机频率异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
43 | 压缩机频率异常锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
44 | 高压限频输出 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
45 | 变频器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
46 | 保留 |  |  | 0
47 | 保留 |  |  | 0
48 | 变频器通讯故障1 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
49 | 加速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
50 | 减速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
51 | 恒速过流 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
52 | 变频器严重故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
53 | 加速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
54 | 减速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
55 | 恒速过压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
56 | 母线欠压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
57 | 电机过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
58 | 变频器过载 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
59 | 输入缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
60 | 输出缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
61 | 缓冲电阻故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
62 | 模块过热 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
63 | 变频器通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
64 | 电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
65 | EEPROM故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
66 | 对地短路故障1 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
67 | 变频器硬件故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
68 | 速度偏差故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
69 | 失调故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
70 | 欠载故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
71 | 加湿器状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
72 | 加湿器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
73 | 加湿电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
74 | 加湿桶排水阀故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
75 | 湿膜低水位 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
76 | 水位开关故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
77 | 缺水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
78 | 电极加湿进水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
79 | 电极加湿排水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
80 | 湿膜加湿水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0
81 | 湿膜加湿进水阀 | Bit | 0：关；1：开 | 0
82 | 加热器状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
83 | 加热器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
84 | 电加热保护 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
85 | 加热器1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
86 | 加热器2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
87 | 加热器1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
88 | 加热器2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
89 | 回风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
90 | 回风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
91 | 回风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
92 | 送风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
93 | 送风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
94 | 送风温度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
95 | 送风湿度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
96 | 排气温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
97 | 吸气温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
98 | 吸气压力1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
99 | 排气压力1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
100 | 风压差传感器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
101 | 远程温湿度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
102 | 远程温湿度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
103 | 远程温湿度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
104 | 远程温湿度4故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
105 | 远程温湿度5故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
106 | 远程温湿度6故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
107 | 远程温湿度7故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
108 | 远程温湿度8故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
109 | 远程温湿度9故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
110 | 远程温湿度10故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
111 | 远程温湿度11故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
112 | 远程温湿度12故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
113 | 远程温湿度13故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
114 | 远程温湿度14故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
115 | 远程温湿度15故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
116 | 远程温湿度16故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
117 | 组网通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
118 | 组网地址冲突 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
119 | 组网软件不匹配 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
120 | 从机00离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
121 | 从机01离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
122 | 从机02离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
123 | 从机03离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
124 | 从机04离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
125 | 从机05离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
126 | 从机06离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
127 | 从机07离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
128 | 从机08离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
129 | 从机09离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
130 | 从机10离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
131 | 从机11离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
132 | 从机12离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
133 | 从机13离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
134 | 从机14离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
135 | 从机15离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
136 | 从机16离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
137 | 从机17离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
138 | 从机18离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
139 | 从机19离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
140 | 从机20离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
141 | 从机21离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
142 | 从机22离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
143 | 从机23离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
144 | 从机24离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
145 | 从机25离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
146 | 从机26离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
147 | 从机27离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
148 | 从机28离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
149 | 从机29离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
150 | 从机30离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
151 | 从机31离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
152 | 从机32离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
153 | 从机33离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
154 | 从机34离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
155 | 从机35离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
156 | 从机36离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
157 | 从机37离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
158 | 从机38离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
159 | 从机39离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
160 | 从机40离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
161 | 从机41离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
162 | 从机42离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
163 | 从机43离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
164 | 从机44离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
165 | 从机45离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
166 | 从机46离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
167 | 从机47离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
168 | 从机48离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
169 | 从机49离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
170 | 从机50离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
171 | 从机51离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
172 | 从机52离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
173 | 从机53离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
174 | 从机54离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
175 | 从机55离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
176 | 从机56离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
177 | 从机57离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
178 | 从机58离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
179 | 从机59离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
180 | 从机60离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
181 | 从机61离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
182 | 从机62离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
183 | 从机63离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
184 | 风机1过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
185 | 风机2过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
186 | 风机3过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
187 | 高压开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
188 | 低压开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
189 | 湿膜低水位 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
190 | 冷凝高水位 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
191 | 电加热过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
192 | 外风机过载 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
193 | 气流流失 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
194 | 滤网堵塞 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
195 | 烟雾报警 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
196 | 远程开关 | Bit | 0：闭合；1：断开 | 0
197 | 滤网维护时间到 | Bit | 滤网维护时间到 | 0
198 | 内风机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
199 | 内风机3状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
265 | 加湿器维护时间到 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
266 | 启动压差异常故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
267 | 液管温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
268 | 液管温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0

## 只读模拟量
04功能码读
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 说明
0 | 当前控制温度 | int16 | ℃ | 0.1
1 | 当前控制湿度 | int16 | % | 0.1
2 | 控制温度设定值 | int16 | ℃ | 0.1
3 | 控制湿度设定值 | int16 | % | 0.1
4 | 实际控制方式 | int16 |  | 1 | 0：回风控制；1：送风控制
5 | 室内回风温度 | int16 | ℃ | 0.1
6 | 室内回风湿度 | int16 | % | 0.1
7 | 室内送风温度 | uint16 | ℃ | 0.1
8 | 室内送风湿度 | uint16 | % | 0.1
9 | 室内回风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
10 | 室内回风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
11 | 室内送风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
12 | 室内送风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
13 | 室内送风温度3 | int16 | ℃ | 0.1
14 | 保留 | int16 |  | 1
15 | 保留 | int16 |  | 1
16 | 机组状态 | int16 |  | 1 | 0本地关机；1开机；2故障关机；3群组待机; 4关机中；5远程关机
17 | 运行模式 | int16 |  | 1 | 1：制冷模式；2：除湿模式；4：加热模式；6：加热除湿模式；8：加湿模式；9：制冷加湿模式；12：加热加湿模式；16：送风模式

## 读写模拟量
03功能码读；06功能码写；
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 最大值 | 最小值 | 默认值 | 是否保存 | 说明
0 | 开关机控制 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000关机，0xFF00开机
1 | 温度控制方式 | int16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 0：回风温度控制1：送风温度控制
2 | 送风温度设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 150 | 220 | TRUE
3 | 回风温度设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 180 | 300 | TRUE
4 | 湿度设定 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 400 | TRUE
5 | 来电自启延时 | int16 | S | 1 | 240 | 0 | 6 | TRUE
6 | 来电自启使能 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | -256 | TRUE | 0x0000：禁止；0xFF00：使能
7 | 保留 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xFF00：复位
8 | 故障复位 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE | 0xFF00：复位